- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2020 года                   № 03-110-1-а

- Об утверждении схемы теплоснабжения Борского сельского поселения

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Борского сельского поселения, администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Борского сельского поселения (приложение).

2.    Официально обнародовать настоящее решение и   разместить   на       официальном   сайте    администрации Борского сельского   поселения https://tikhvin.org/gsp/bor/.

- Глава администрации

- Борского сельского поселения                                                                В.Ю. Быков

- Быков Владислав Юрьевич

- 8 (81367) 46 – 133

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

- Борского сельского поселения

- от 23 ноября 2020 г. № 03-110-1-а

- (приложение)

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРЕВНИ БОР

ТИХВИНСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2020

год

Содержание

Введение

- Общие   положения

- Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Пояснительная записка схемы теплоснабжения

- Описание границ Борского сельского поселения

- Природно-климатические характеристики

- Сведения о котельной в поселении

6.1.  Баланс покрытия тепловых нагрузок

6.2. Тепловой баланс по котельной

6.3. Информация о теплоснабжающей организации (приложение)

7.  Предложения реконструкции и технического перевооружения   тепловых

сетей

8. Схема тепловых сетей (Приложение)

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Борском сельском поселении»;

- Правила землепользования и застройки Борского сельского поселения;

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Борского сельского поселения тепловой энергией;

- проведение капитального ремонта в связи с большим физическим износом инженерных сооружений, используемых в сфере теплоснабжения Борского сельского поселения (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения).

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Муниципальное образование Борское сельское поселение (далее – Борское СП) входит в состав Тихвинского муниципального района (далее – Тихвинский МР) Ленинградской области.

Общая площадь территории поселения составляет – 351 кв.км.

В состав Борского сельского поселения входит 11 населенных пунктов:

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до административного центра поселения, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | деревня Бор | Административный центр |
| 2. | деревня Дуброво | 45 |
| 3. | деревня Кайвакса | 6 |
| 4. | деревня Каливец | 12 |
| 5. | деревня Сарожа | 7 |
| 6. | деревня Монино | 9 |
| 7. | деревня Кривой Наволок | 40 |
| 8. | деревня Черноваткино | 9 |
| 9. | деревня Кованщина | 12 |
| 10. | деревня Владычно | 2 |
| 11. | деревня Шомушка | 3 |

Граница муниципального образования Борского сельского поселения установлена правилами землепользования и застройки Борского сельского поселения утвержденных советом депутатов Борского сельского поселения (Решение совета депутатов № 03-117 от 28 августа 2012 года).

Численность населения поселения составляет 1609 человек, 47 % составляют мужчины и 53 % - женщины, дети в возрасте до 16 лет – 233 человека, пенсионеры – 457 человек.  1209 человек или 76 % населения проживает в административном центре – деревне Бор.

Территория Борского сельского поселения на 95% занято лесами, 4,5% сельскохозяйственными угодьями и только 0,5 % составляют территории населенных пунктов.  Данное соотношение территории определяет, как существующее, так и проектные направления, и отрасли развития муниципального образования.

IV. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

По смежеству с Горским сельским поселением

От реки Нудокса на восток по южной границе ЗАО «Агрофирма Горский» до западной границы квартала 132 Пригородного лесничества Тихвинского лесхоза; далее на север по западной, на восток по северной границам квартала 132 Пригородного лесничества до границы ООО «Тихвинское»; далее на восток по северной границе ООО «Тихвинское» до границы ЗАО «Агрофирма Горский» до юго-восточного угла квартала 242 Городокского лесничества Тихвинского лесхоза; далее на север по восточным границам кварталов 242,235,220,204,191и 184 Городокского лесничества Тихвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 177 этого лесничества; далее на восток по южным границам кварталов 177,178,179,180,181 и 182, на север по восточным границам кварталов 182 и 169 Городокского лесничества Тихвинского лесхоза до северной границы ООО»Тихвинское»)северо-восточный угол квартала 169); далее на восток по северной границе ООО «Тихвинское» до северо-западного угла квартала 88 Паше-Капецкого лесничества Шугозерского лесхоза.

По смежеству с Ганьковским сельским поселением

Далее  на  юг  по  западным  границам  кварталов  88,96,106 и 118 Паше-Капецкого лесничества Шугозерского  лесхоза,  на  восток  по  южным  границам  кварталов 118 и 119 до  западной  границы  квартала 130  этого  лесничества  (юго-восточный  угол  квартала  119);  далее  на  юго - восток  по  западной и южной границам  квартала 130 до южной границы квартала 132  Паше-Капецкого  лесничества  Шугозерского  лесхоза (юго-восточный угол квартала 130); далее  на  восток  по  южным границам кварталов 132 и 133 до западной границы квартала 139 этого лесничества (юго-восточный угол квартала 133); далее на юг по западным границам кварталов 139,143 и 160  Паше-Капецкого  лесничества  Шугозерского  лесхоза до реки Капша; далее на восток по реке Капша до границы сельскохозяйственной артели «Капшинская»; далее на восток по южной границе сельскохозяйственной артели «Капшинская» до реки Паша; далее на восток по реке Паша до границы сельскохозяйственной артели «Капшинская»; далее на восток по южной границе сельскохозяйственной артели «Капшинская» до северо-западного угла квартала 119 Шугозерского лесничества  Шугозерского  лесхоза.

По смежеству с Шугозерским сельским поселением

Далее на юг по западным границам кварталов 119 и 132 Шугозерского лесничества Шугозерского лесхоза до границы Тихвинского муниципального района.

По смежеству с Бокситогорским муниципальным районом

Далее на запад и юг по границе Тихвинского муниципального района до границы сельскохозяйственной артели «Капшинская».

По смежеству с Тихвинским городским поселением

Далее на запад по северной и западной границам сельскохозяйственной артели «Капшинская» до реки Шомушка; далее на запад по реке Шомушка до северной границы квартала 120 Шомушского лесничества Тихвинского лесхоза; далее на запад по северным границам кварталов 120,119,118,117,116,115 и 136 Шомушского лесничества Тихвинского лесхоза до границы садоводческого массива «Кайвакса»; далее на запад по северной, на юг по западной и на восток по южной границам садоводческого массива «Кайвакса» до границы ООО «Тихвинское»; далее на юг по восточной границе ООО «Тихвинское» до реки Шомушка» далее на запад по реке Шомушка до границы ООО «Тихвинское»» далее на запад по северной границе ООО «Тихвинское» до реки Нудокса.

По смежеству с Цвылевским сельским поселением

Далее на север по реке Нудокса до исходной точки.

В состав Борского СП входит 11 населенных пунктов, административным центром которого является деревня Бор, расположенная в южной части Тихвинского района на берегу реки Шомушка. Сложившаяся территория населенного пункта представляет собой единый земельный массив сконцентрированной застройки, сформированной вдоль региональной автомобильной дороги Лодейное поле – Будогощь, проходящая в широтном направлении с севера   на юг поселения и выполняющей роль магистральной улицы, являющейся основной планировочной осью.

Внешние транспортные связи Борского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связи с соседними поселениями, районным центром г. Тихвином. По территории поселения проходят 6 автомобильных дорог:

Регионального значения:

Лодейное поле – Будогощь, протяженностью 15 км, в границах Борского сельского поселения основное покрытие – асфальт – 100%.

Местного значения:

- Бор – Владычно, протяженностью 696 метров, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 19 метров: покрытие – грунтовое.

- Бор – Шомушка, протяженностью 2 км 108 м, придорожная полоса 25 метров, полоса отвода 18 метров, покрытие – грунтовое.

- Сарожа – Монино, протяженностью 2 км 7 м, покрытие – асфальто- грунтовое.

- Каливец – Дуброво – 383 метра, покрытие – грунтовое.

- Черноваткино – Кривой Наволок, протяженностью 970 м, покрытие – грунтовое.

Состояние автомобильных дорог поселения удовлетворительное.  Все населенные пункты связаны автодорогами и транспортными подъездами с региональной автодорогой Лодейное поле – Будогощь. Время транспортной доступности, с учетом состояния автомобильных дорог превышает 40 минут. Пассажирские перевозки осуществляются автобусным транспортом общего пользования.

Состояние улично-дорожной сети населенных пунктов поселения неудовлетворительное: необходимо проведение повсеместной реконструкции, общая протяженность составляет 20,5 км.

На территории Борского сельского поселения имеется благоустроенный и не благоустроенный жилой фонд (деревянные дома).

Благоустроенное жилье – девятнадцать многоквартирных домов (512 квартир) общей площадью – 24552 кв.м., в том числе муниципальный жилой фонд составляет – 91 квартира общей площадью 4177,19 кв.м. – 17,01 %.  Доля частного фонда 81,1 %.

В геологическом отношении территория   поселения расположена в зоне карбонового плато, которое принадлежит Валдайской возвышенности.  Карбоновое плато сложено карбонатными и терригенными породами нижнего и среднего карбона. Карбон является районом развития карста. Карст связан со всеми горизонтами карбонатных пород.  Таким образом, здесь образуется водоносные комплексы подземных вод: водоносный комплекс трещино-карстовых вод среднекаменноугольных отложений и водоносный   комплекс нижнекаменноугольной толщи пород и порово-трещино-пластовые воды нижней песчано-глинистой толщи.

Территория поселения по геологическим условиям оценивается, в целом, как ограниченно благоприятная для строительства. Центральная часть территории поселения, а также значительный участок на юге относятся к флювиогляциальной равнине, которая оценивается как благоприятная для строительного освоения.  Здесь строительству должны предшествовать мероприятия по организации поверхностного стока с заболоченных участков и изыскания на наличие карста.  Остальная часть территории Борского сельского поселения расположена на холмисто-моренной и ледниково-озерной равнинах, которые оцениваются как ограниченно благоприятные для строительного освоения и оптимальны для рекреационной деятельности.  Вся эта часть принадлежит Валдайской возвышенности и относится к карстовому району.  Строительству здесь тоже должны предшествовать изыскания на карст.  Грунтами оснований для зданий здесь будут служить моренные суглинки с расчетным сопротивлением от 1,5 до 3,5 кгс/ см² и пески с расчетным сопротивлением от 1,5 до 4 кгс/ см².

На всей территории поселения множество вкраплений болотных равнин, богатых залежами торфа, которые являются неблагоприятными для строительного освоения. Торф, сжимаемый грунтом, в качестве основания для возведения зданий использоваться не может.  Кроме этого, пойменные террасы и низкие участки рек непригодны для строительства из-за затопления паводками. Участки месторождения полезных ископаемых (в том числе торфа) застройке не подлежат.

V.    ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климат на территории поселения переходной от континентального к морскому:

- среднемесячная температура июля +16,6°С, абсолютный максимум +33°С;

- среднемесячная температура января минус 10,5°С, абсолютный максимум минус 55°С с довольно продолжительной умеренно холодной зимой (В соответствии с данными метеостанции «Шугозеро»).

Территория района относится к строительно-климатическому району ПВ. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны минус 29°С и минус 15°С соответственно.  Продолжительность отопительного периода составляет 227 – 234 дня.

В течение всего года на территории Борского сельского поселения преобладают юго-западные ветра, в холодный период наблюдаются увеличение и юго-восточного.

Территория района относится к зоне «низкого» потенциала загрязнения воздушного бассейна. В силу особенности метеорологического режима повышенный уровень загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны, особенно весной.

Основные климатические характеристики

| Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | °С | 2,6 |
| Средняя температура самого холодного месяца января | °С | - 10,3 |
| Абсолютный минимум температуры | °С | - 55 |
| Средняя температура самого теплого месяца июля | °С | 16,4 |
| Абсолютный максимум температуры | °С | 33 |
| Продолжительность безморозного периода | дни | 90 |
| Сумма температур выше 10 градусов | °С | 1539 |
| Средне годовое количество осадков | мм | 660 |
| Средняя высота снежного покрова за зиму | см | 49 |
| Средняя годовая скорость ветра | м/сек | 2,8 |
| Средняя скорость ветра января | м/сек | 2,9 |
| Среднее число дней с метелью | дни | 31 |
| Среднее число дней с сильным ветром (15 м/сек) | дни | 9 |
| Среднее число дней с туманом | дни | 34 |
| Преобладающие ветры в холодное время года |  | юго-западные, северо-восточные |
| Преобладающие ветры в теплое время года |  | юго-западные, северо-западные |

Климатические показатели для расчёта теплоснабжения в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» приняты следующие значения температуры наружного воздуха

- расчётная для отопления – минус 29 °С;

- средняя наиболее холодного месяца – минус 15 °С;

- средняя за отопительный период – минус 2,8 °С;

- расчётная температура на отопление внутри жилых помещений плюс 18 – 20 °С.

- продолжительность отопительного периода – 227 суток.

VI.        СВЕДЕНИЯ О КОТЕЛЬНОЙ В ПОСЕЛЕНИИ

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ОАО «Управление жилищно-коммунальное хозяйство Тихвинского района» Ленинградской области.

| Наименование МО | Котельная | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива | протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Борское сельское поселение | деревня Бор | 1988 | 17,2 | эл. энергия | 5,52 |

Теплоснабжение (отопление) Борского сельского поселения осуществляется электрокотельной, которая поставляет тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители деревни Бор. Расчетный температурный график отпуска тепла от котельной 95/70 °С. Система теплоснабжения – закрытая четырехтрубная (2 трубы на отопление, 2 трубы на горячее водоснабжение, за исключением домов № 1,2,3,4,5,6,7). Температура воды на горячее водоснабжение 60 °С. (Приложение)

| Наружная температура | При расчетной наружной температуре для центрального отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прямой сетевой воды | Обратной сетевой воды |
| +5 °С | 45 | 39 |
| +4 °С | 47 | 42 |
| +3 °С | 48 | 43 |
| +2 °С | 49 | 44 |
| +1 °С | 51 | 46 |
| 0 °С | 53 | 48 |
| -1 °С | 54 | 49 |
| -2 °С | 56 | 51 |
| -3 °С | 57 | 52 |
| -4 °С | 58 | 53 |
| -5 °С | 60 | 55 |
| -6 °С | 62 | 57 |
| -7 °С | 64 | 59 |
| -8 °С | 65 | 60 |
| -9 °С | 67 | 61 |
| -10 °С | 68 | 62 |
| -11 °С | 70 | 63 |
| -12 °С | 71 | 64 |
| -13 °С | 73 | 66 |
| -14 °С | 74 | 67 |
| -15 °С | 76 | 68 |
| -16 °С | 77 | 69 |
| -17 °С | 79 | 71 |
| -18 °С | 80 | 72 |
| -19 °С | 82 | 74 |
| -20 °С | 83 | 75 |
| -21 °С | 84 | 76 |
| -22 °С | 85 | 77 |
| -23 °С | 87 | 79 |
| -24 °С | 89 | 80 |
| -25 °С | 90 | 82 |
| -26 °С | 91 | 83 |
| -27 °С | 93 | 85 |
| -28 °С | 94 | 86 |
| -29 °С | 95 | 87 |

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха:

Тепловые нагрузки:

Присоединенная нагрузка к котельной по заключенным договорам на 01.01.2020 года составила 4,04757 Гкал/час.

| потребитель | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление, Гкал/час | горячее водоснабжение, Гкал/час | % |
| жилой дом № 1 | 0,065 |  | 100 |
| жилой дом № 2 | 0,043 |  | 100 |
| жилой дом № 3 | 0,042 |  | 100 |
| жилой дом № 4 | 0,065 |  | 100 |
| жилой дом № 5 | 0,091 |  | 100 |
| жилой дом № 6 | 0,100 |  | 100 |
| жилой дом № 7 | 0,102 |  | 100 |
| жилой дом № 8 | 0,121 |  | 100 |
| жилой дом № 9 | 0,121 |  | 100 |
| жилой дом № 10 | 0,121 |  | 100 |
| жилой дом № 11 | 0,121 |  | 100 |
| жилой дом № 12 | 0,125 |  | 100 |
| жилой дом № 13 | 0,170 |  | 100 |
| жилой дом № 14 | 0,182 |  | 100 |
| жилой дом № 15 | 0,169 |  | 100 |
| жилой дом № 16 | 0,174 |  | 100 |
| жилой дом № 17 | 0,177 |  | 100 |
| жилой дом № 18 | 0,209 |  | 100 |
| жилой дом № 19 | 0,212 |  | 100 |
| жилой дом № 38 | 0,021 |  | 100 |
| ВСЕГО население | 2,43069 | 0,96493 | 100 |
| МОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» | 0,362712 |  |  |
| Борский ДЦ (досуговой центр) | 0,165112 |  |  |
| Фельдшерско- акушерский пункт | 0,019947 |  |  |
| Здание администрации Борского поселения | 0,022653 |  |  |
| ВСЕГО – бюджетные: | 0,570424 | 0,0707 |  |
| ПРОЧИЕ | 0,00585 |  |  |
| ИТОГО | 3,00696 | 1,04061 |  |
| Потребитель | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |  |

В частных домах отопление и горячее водоснабжение индивидуальное (печное и с использованием электроприборов, горячее водоснабжение - от проточных электрических водонагревателей).

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей осуществлять подземным и наземным способом.

Замену существующих сетей теплоснабжения на новый вид с современной теплоизоляцией производить по мере необходимости.

Описание тепловой схемы:

Холодная вода в котельную подается   с помощью насосов по водопроводу со станции 2-го подъема. Температура подаваемой воды +7°С. В котельной вода из водопровода попадает в аккумуляторные баки. Температура воды в аккумуляторном баке 45 – 50 °С, т.к.  в  аккумуляторный  бак  поступает  обратный  трубопровод  системы  горячего  водоснабжения, далее  по  трубопроводу  расположенному  в  котельной,  вода  электро-насосными  агрегатами  подается  в  систему  горячего  водоснабжения  котельной, где  с  помощью  водогрейных  котлов  и  водяных  водоподогревателей  нагревается,  затем  нагретая  вода  с  помощью  насосов  подается  потребителям и  одновременно  в  качестве  нагретой  подпиточной  воды  подается  в  систему  отопления (обратный  трубопровод). Подпиточная вода системы отопления вместе с водой обратного трубопровода насосами подается для нагрева в водогрейные котлы и после нагрева подается потребителям.

Основное оборудование котельной:

В котельной установлены паровые котлы типа:

| Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Производительность |  | Изб. давление |  | Температура теплоносителя °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по паспорту Гкал/час | по режимной карте Гкал/час | по паспорту (давление воды мпа; кгс /см²) | по режимной карте (давление воды мпа; кгс/см² |  |
| Котел №1 КЭВ 4000/10 | 1988 | 3,268 |  | 7 | 5 | 70-95 |
| Котел №2 КЭВ 4000/10 | 1988 | 3,268 |  | 7 | 5 | 70-95 |
| Котел №3 КЭВ 4000/10 | 1988 | 3,268 |  | 7 | 5 | 70-95 |

- 6.1. Баланс покрытия тепловых нагрузок

В таблице представлен баланс тепловой мощности и присоединенной фактической тепловой нагрузки котельной деревни Бор.

| Статьи баланса | Ед.измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 17,2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 9,804 |
| Тепловая нагрузка по заключенным договорам | Гкал/час | 5,223 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 3,39562 |
| -бюджетные организации | Гкал/час | 0,64112 |
| -прочие | Гкал/час | 0,01083 |
| Тепловая нагрузка фактическая | Гкал/час | 5,22334 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 3,39562 |
| -бюджетные организации | Гкал/час | 0,64112 |
| -прочие | Гкал/час | 0,01083 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/час | 0,28728 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,88859 |
| Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 5,22334 |
| Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 5,223 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке | Гкал/час | 4,581 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке | Гкал/час | 4,581 |

Вывод: располагаемая мощность котельной превышает фактическую тепловую нагрузку, имеется запас мощности.

6.2. Тепловой баланс по котельные деревни Бор за 2020 год

| Статьи баланса | Ед. измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Произведено тепла котельной | Гкал | 10202,02 |
| Отпущено тепла котельной | Гкал | 9737,31 |
| Израсходовано тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 464 71 |
| Потери тепла при транспортировке | Гкал | 1950,0 |
| Потребление тепла конечными абонентами, в том числе | Гкал | 7787,31 |
| -жилой сектор | Гкал | 6370,16 |
| -бюджетные организации | Гкал | 1417,15 |
| -прочие | Гкал |  |
| Расход условного топлива | т.у.т |  |
| Расход топлива | эл.энергия тыс.кВт.ч | 12243,8 |

Новые площади в Борском сельском поселении Правилами землепользования и застройки в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства индивидуальных жилых домов, ведения садоводства, ЛПХ, КФХ, дачного хозяйства и огородничества.

Мощность котельной позволяет снабдить теплом новые проектируемые постройки.

6.3. Сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при различных вариантах источника энергии:

Источник тепла: Электроэнергия, газ

Предполагается в перспективе, что Борское сельское поселение должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Деревня Бор имеет в настоящее время газо-, тепло-, водо- электро- и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития).

В настоящее время населенные пункты Борского сельского поселения не обеспечены централизованным газоснабжением.  Многоквартирная застройка дер. Бор обеспечена системой газоснабжения от ГРП на привозном газе, для нужд приготовления пищи.  Жители индивидуальной малоэтажной застройки используют баллонный газ.

6.4    Информация о теплоснабжающей организации ОАО «УЖКХ Тихвинского района»

Информация о теплоснабжающих предприятиях

| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населённый пункт, адрес | Сведения о расходе топлива |  |  |  | Годовая выработка теплоэнергии с учётом всех нормир. Потерь и собст. нужд (Гкал. /год.) | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка с учётом нормир. потерь Гкал/ч |  |  | Общая площадь отапливаемых помещений |  |  | Примечание | Состояние потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип топлива | фактический расход топлива за последний год, тыс.кВт.ч | нормативный расход топлива т.у.т/год | перспективный расход топлива с учётом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т/год |  | марки котлов | количество, шт. | установленная мощность, Гкал. /ч. | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | всего | жилфонд | объекты социальной сферы |  |  |
| Котельная | Ленинградская область Тихвинский район, деревня Бор | эл. энергия | 12243,8 | 13009,3 | нет | 10202,0 | КЭВ 4000/10 | 3 | 9,804 | 4,048 | 3,007 | 1,041 |  | 23660 |  |  |  |

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 60%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция).

Всего в Борском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 5520 метров.

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс. руб. | Источник финансирования |  | Протяженность трассы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОБ | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Участок тепловых сетей деревни Бор: от УТ-5 до УТ-6 | 2021 | 3324,310 |  |  | 184 |
| 2. | Замена П-образных компенсаторов на сильфонные компенсаторы на участке тепловых сетей от УТ-1* до УТ-3 в д. Бор | 2021 | 716,938 |  |  | 2 |

Предполагается в перспективе, что Борское сельское поселение должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Деревня Бор имеет в настоящее время газо-, тепло-, водо- электро- и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития). В настоящее время населенные пункты Борского сельского поселения не обеспечены централизованным газоснабжением, кроме центральной усадьбы деревни Бор, где многоквартирная застройка обеспечена системой природного газоснабжения, для нужд приготовления пищи. Жители индивидуальной малоэтажной застройки используют баллонный газ.

В перспективе планируется постройка газовой котельной.

Приложение

СХЕМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЕРЕВНИ БОР