- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

- Р Е Ш Е Н И Е

от 05 марта 2018 года                   № 07- 109

- Об актуализации схемы теплоснабжения Мелегежского  сельского поселения утвержденной решением совета депутатов Мелегежского сельского поселения от 24 декабря 2012 года № 07-141 «Об утверждении схемы теплоснабжения Мелегежского сельского поселения»

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Мелегежского сельского поселения, совет депутатов Мелегежского сельского поселения

- РЕШИЛ:

1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Мелегежского сельского поселения утвержденной решением совета депутатов Мелегежского сельского поселения от 24 декабря 2012 года № 07-141 «Об утверждении схемы теплоснабжения Мелегежского сельского поселения» (приложение № 1, № 2).

2.    Официально  обнародовать  настоящее  решение и   разместить   на       официальном   сайте    администрации  Мелегежского сельского   поселения

http://tikhvin.org/gsp/melegezha/

- Глава  муниципального  образования

Мелегежское сельское  поселение

Тихвинского  муниципального  района

Ленинградской  области                                 		                А.А. Абрамова

- УТВЕРЖДЕНА

решением совета депутатов

- Мелегежского  сельского  поселения

- от  «05» марта 2018 г. № 07-109

- (приложение № 1)

Схема теплоснабжения МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХВИНСКОГО района ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2032 ГОДА

Книга 1

Схема теплоснабжения

д. Мелегежская Горка

2018 год

Оглавление

Введение	2

Раздел 1. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"	2

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.	2

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.	2

Раздел 2. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	2

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	2

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	2

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	2

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.	2

2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии.	2

2.4.2. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии.	2

2.4.3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.	2

2.4.4. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов	2

2.4.5. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.	2

2.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.	2

2.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.	2

Раздел 3. "Перспективные балансы теплоносителя"	2

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	2

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	2

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения	2

4.2. Предложения по реконструкции источника тепловой энергии, обеспечивающего перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источника тепловой энергии.	2

4.3. Предложения по техническому перевооружению источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	2

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.	2

4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	2

4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии	2

4.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения	2

4.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности	2

Раздел 5. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"	2

5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	2

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	2

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	2

5.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	2

5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.	2

5.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.	2

5.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	2

Раздел 6. "Перспективные топливные балансы"	2

Раздел 7. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"	2

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	2

7.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	2

Раздел 8. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"	2

Раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"	2

Раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	2

Заключение.	2

# Введение

Разработка схемы теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2032 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельной, а также тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Цель работы: удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрении энергосберегающих технологий.

Значимость работы: оптимальное развитие решений в части теплоснабжения, заложенных в Генеральном плане поселения на основе требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", повышение за счет этого качества снабжения потребителей тепловой энергией, улучшение информационной поддержки принятия решений.

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: эффективное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие на базе ежегодной актуализации, с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

# Раздел 1. "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа"

## 1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов.

Согласно информации администрации Мелегежского сельского поселения на перспективный период 2018 – 2032 гг., прирост площади строительных фондов не предполагается. Строительство многоквартирных жилых домов и муниципальных объектов не планируется.

## 1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения (см. таблицу ниже).

Таблица 1 – Поадресные тепловые нагрузки потребителей, присоединённых к теплосетям котельной Мелегежского СП

| Котельная | Адрес | Потребитель | Нагрузка отопления | Нагрузка ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелегежская Горка | Дом 1 | жилой дом | 0,0509 | 0,0181 |
| Мелегежская Горка | Дом 2 | жилой дом | 0,0505 | 0,0153 |
| Мелегежская Горка | Дом 3 | жилой дом | 0,0514 | 0,0195 |
| Мелегежская Горка | Дом 4 | жилой дом | 0,0592 | 0,0146 |
| Мелегежская Горка | Дом 5 | жилой дом | 0,0608 | 0,0223 |
| Мелегежская горка | Дом 6 | жилой дом | 0,0608 | 0,0264 |
| Мелегежская Горка | Дом 7 | жилой дом | 0,0716 | 0,0264 |
| Мелегежская Горка | Дом 8 | жилой дом | 0,0712 | 0,0223 |
| Мелегежская Горка | Дом 9 | жилой дом | 0,0730 | 0,0258 |
| Мелегежская Горка | Дом 10 | жилой дом | 0,0707 | 0,0271 |
| Мелегежская Горка | Дом 11 | жилой дом | 0,0710 | 0,0285 |
| Мелегежская Горка | Дом 12 | жилой дом | 0,1406 | 0,0640 |
| Мелегежская Горка | Дом 13 | жилой дом | 0,1410 | 0,0606 |
| Мелегежская Горка | Дом 14 | жилой дом | 0,1431 | 0,0487 |
| Мелегежская Горка | Дом 15 | жилой дом | 0,0709 | 0,0306 |
| Мелегежская Горка | д.23 | МУ «Андреевский центр культуры и досуга» | 0,0516 | - |
| Мелегежская Горка | д.16 | Администрация Мелегежского сельского поселения | 0,0070 | - |
| Мелегежская Горка | д.16 | РУПС | 0,0077 | - |
| Мелегежская Горка | д.17 | Администрация ЗАО «СП Андреевское» | 0,0452 | - |
| Мелегежская Горка | д.17 | Полевой стан ЗАО «СП Андреевское» | 0,0166 | - |
| Мелегежская Горка | д. 22 | ИП Фалев А.А. | 0,0022 | - |
| Мелегежская Горка | д.18 | МОУ «Андреевская ООШ» школа | 0,1094 | - |
| Мелегежская Горка | д. 20 | МОУ «Андреевская ООШ» д/сад | 0,0860 | - |
| Мелегежская Горка | д.12А | Андреевский ФАП | 0,0032 | 0,0016 |
| Мелегежская Горка | д. 21 | Волховское райпо магазин | 0,0061 | - |
| ИТОГО |  |  | 1,5217 | 0,4518 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) от централизованного источника для целей отопления, горячего водоснабжения и на технологические нужды для каждой категории потребителей на каждом этапе внесены в таблицу ниже.

Таблица 2 - Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) от централизованного источника для целей отопления, горячего водоснабжения и на технологические нужды потребителей на каждом этапе, Гкал/ч

| Категория потребителей | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 г. | 2028-2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление от газовой котельной/приросты тепловой нагрузки | 1,974/0 | 1,974/0 | 1,974/0 | 1,974/0 | 1,974/0 | 1,974/0 | 1,974/0 |

# Раздел 2. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

### 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

"Зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Котельная Мелегежского сельского поселения, находящаяся в аренде у теплоснабжающей организации ОАО «УЖКХ», обеспечивает теплом и горячей водой социальные и жилые объекты Мелегежского сельского поселения.

### 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальная жилая застройка Мелегежского СП,  имеет децентрализованное теплоснабжение (индивидуальные тепловые установки, печное отопление). Теплоисточники работают на газовом и твердом топливе ( дрова, отходы лесопиления).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как отсутствуют внешние системы транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа.

### 2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Расчет перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице ниже.

Таблица 3 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии на каждом этапе, Гкал/ч

| Зона действия источника тепловой энергии | Тепловая нагрузка перспективных зон/тепловая мощность источника |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 г. | 2028-2032 г. |
| Котельная Мелегежского СП | 1,974/3,87 | 1,974/3,87 | 1,974/3,87 | 1,974/3,87 | 1,974/3,87 | 1,974/3,87 | 1,974/3,87 |

## 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.

Расчетные, перспективные и существующие балансы тепловой мощности источника тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 4 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,870 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,870 |
| Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 2,898 |
| Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 2,898 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке | Гкал/час | 0,972 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке | Гкал/час | 0,972 |

### 2.4.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии.

Таблица 5 - Существующие и перспективные значения установленной и располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Мелегежского СП | 3,87 | 3,87 | - |

### 2.4.2. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии.

Таблица 6 - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Котельная Мелегежского СП | 0,0508 | 0,0508 |

### 2.4.3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Таблица 7 - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источника тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |  |
| Котельная Мелегежского СП | 3,87 | 3,87 |  | 3,87 |

### 2.4.4. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов

Таблица 8 - Существующие значения потерь тепловой энергии при ее передаче

| Год | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/год |
| --- | --- |
| 2015 год | 1506,61 |
| 2016 год | 1861,47 |
| 2017 год | 1861,47 |

### 2.4.5. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица 9 - Существующие затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Наименование источника тепловой энергии | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная Мелегежского СП | нет |

### 2.4.6. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Таблица 10 - Существующие резервы тепловой мощности

| Наименование источника тепловой энергии | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аварийный | резерв по договорам |
| Котельная Мелегежского СП | 3,87 | нет | нет |

### 2.4.7. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

В настоящее время в Мелегежском сельском поселении отсутствует информация:

– о наличии долгосрочных договоров на теплоснабжение по регулируемой цене;

– о наличии перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность);

–о наличии свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение.

# Раздел 3. "Перспективные балансы теплоносителя"

## 3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Подпитка составляет 0,75% от емкости воды в системе.

Объем системы отопления и котлового контура – 24 м.куб

Средний расчетный расход подпиточной воды 0,18 м.куб/ч

Аварийная подпитка 2% от емкости воды в ситеме – 0,48 м.куб./ч

Максимальный расход подпиточной воды на ГВС составляет 20м.куб./ч

# Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

## 4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Строительство новых источников тепловой энергии на территории Мелегежского сельского поселения не планируется.

## 4.2. Предложения по реконструкции источника тепловой энергии, обеспечивающего перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источника тепловой энергии.

Реконструкция котельной для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия не предусмотрена, так как увеличение тепловой нагрузки не предвидится.

## 4.3. Предложения по техническому перевооружению источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источника тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предполагается.

## 4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Избыточные источники тепловой энергии отсутствуют. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии на территории Мелегежского сельского поселения не предусматривается.

## 4.5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом Мелегежского сельского поселения, меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

## 4.6. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

Генеральным планом Мелегежского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решение перераспределении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии.

## 4.7. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха представлен ниже.

| Наружная температура | При расчетной наружной температуре для центрального отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прямой сетевой воды | Обратной сетевой воды |
| +8 0С | 39 | 34 |
| +7 0С | 41 | 35 |
| +6 0С | 43 | 36 |
| +5 0С | 45 | 37 |
| +4 0С | 46 | 39 |
| +3 0С | 48 | 40 |
| +2 0С | 49 | 41 |
| +1 0С | 51 | 42 |
| 0 0С | 53 | 43 |
| -1 0С | 54 | 44 |
| -2 0С | 56 | 45 |
| -3 0С | 57 | 46 |
| -4 0С | 59 | 47 |
| -5 0С | 61 | 48 |
| -6 0С | 62 | 49 |
| -7 0С | 64 | 50 |
| -8 0С | 65 | 51 |
| -9 0С | 67 | 52 |
| -10 0С | 68 | 53 |
| -11 0С | 70 | 54 |
| -12 0С | 71 | 55 |
| -13 0С | 72 | 56 |
| -14 0С | 74 | 57 |
| -15 0С | 75 | 58 |
| -16 0С | 77 | 59 |
| -17 0С | 78 | 59 |
| -18 0С | 80 | 60 |
| -19 0С | 81 | 61 |
| -20 0С | 83 | 62 |
| -21 0С | 84 | 63 |
| -22 0С | 85 | 64 |
| -23 0С | 87 | 65 |
| -24 0С | 88 | 66 |
| -25 0С | 90 | 67 |
| -26 0С | 91 | 68 |
| -27 0С | 92 | 68 |
| -28 0С | 94 | 69 |
| -29 0С | 95 | 70 |
| -30 0С | 95 | 70 |
| -31 0С | 95 | 70 |

## 4.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Таблица 11 - Перспективная установленная тепловая мощность источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная Мелегежского СП | 2,85 | 2,85 |

# Раздел 5. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"

## 5.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источника тепловой энергии.

## 5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

## 5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В Мелегежском сельском поселении имеется один источник тепловой энергии (газовая котельная).

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

## 5.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не требуется.

## 5.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения запланированы инвестиционные мероприятия по ремонту участков тепловых сетей.

В частности, предполагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция участка т/сети от УТ-9 до ДК д. Мелегежская Горка;

- Реконструкция участка т/сети от УТ-1 до УП-3 д. Мелегежская Горка;

- Реконструкция участка т/сети от УТ-2 до центральной дороги;

- Реконструкция участка т/сети от УТ-5 до выхода из жилого дома № 9.

## 5.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

## 5.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Участков тепловых сетей подлежащих замене в связи с отсутствием эксплуатационного ресурса на момент составления схемы не имеется.

# Раздел 6. "Перспективные топливные балансы"

Существующие и перспективные топливные балансы для котельной по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 12 - Годовой перспективный расход основного топлива на источнике тепла

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «УЖКХ» |  |  |  |  |
| Котельная Мелегежского СП | природный газ | 2015 год- 852,21 2016 год – 886,69 2017 год - 883,62 | Нет | Дизельное топливо |

Основным топливом на котельной Мелегежского сельского поселения является природный газ.  Аварийным видом топлива является дизельное топливо.

# Раздел 7. "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

## 7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей – отдельных участков предусмотрены, основаны на сметном расчете и составляют 17616,14 тыс. рублей (см. таблицу ниже).

Таблица 23 - Бюджет капитальных затрат инвестиционного проекта реконструкции тепловых сетей (с учетом НДС)

| Вид капитальных затрат | Значение, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция участка т/сети от УТ-9 до ДК д. Мелегежская Горка | 2115,85 |
| Реконструкция участка т/сети от УТ-1 до УП-3 д. Мелегежская Горка | 3452,79 |
| Реконструкция участка т/сети от УТ-2 до центральной дороги | 6744,88 |
| Реконструкция участка т/сети от УТ-5 до выхода из жилого дома № 9 | 5302,62 |
| ИТОГО | 17 616,14 |

## 7.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика не требуются.

# Раздел 8. "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Имеется одна теплоснабжающая организация на территории Мелегежского сельского поселения – ОАО «УЖКХ».

В настоящее время предприятие ОАО «УЖКХ» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами теплоснабжения.

3. Предприятие ОАО «УЖКХ» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ОАО «УЖКХ».

# Раздел 9. "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

В настоящее время в Мелегежском сельском поселении имеется один источник тепловой энергии (газовая котельная).

Решение о загрузке источника тепловой энергии представлено ниже в таблице.

Таблица 9.1. Решения о загрузке источника тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Тип, марка котла | Кол-во котлов | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «УЖКХ» |  |  |  |  |  |
| Котельная Мелегежского СП | ТТ-100 | 3 | 3,87 | 3,87 | 1,974 |

# Раздел 10. "Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Мелегежского сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

# Заключение.

Схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

1) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

2) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

3) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

4) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне- летний период функционирования систем теплоснабжения;

5) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

6) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

7) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

8) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого их ресурсов;

9) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

10) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

- УТВЕРЖДЕНА

решением совета депутатов

- Мелегежского  сельского  поселения

- от  «05» марта 2018 г. № 07-109

- (приложение № 2)

Схема теплоснабжения

МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО района ЛЕНИНГРАДСКОЙ области

ДО 2032 ГОДА

Книга 2

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

д. Мелегежская Горка

2018 год

Оглавление

Термины и определения.	2

Введение	2

Краткая характеристика Мелегежского сельского поселения	2

Глава 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"	2

Часть 1. "Функциональная структура теплоснабжения"	2

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	2

Рис. 1. Функциональная схема.	2

1.1.2. Зоны действия производственных котельных.	2

1.1.3.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	2

Часть 2. "Источники тепловой энергии"	2

1.2.1. Структура основного оборудования.	2

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.	2

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	2

1.2.4. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	2

1.2.5. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	2

1.2.6. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	2

Часть 3. "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"	2

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей	2

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.	2

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	2

1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	2

1.3.5. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	2

1.3.6. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	2

1.3.7. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	2

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	2

Часть 5. "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"	2

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.	2

1.5.2. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.	2

Часть 6. "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"	2

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.	2

Часть 7 "Балансы теплоносителя".	2

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	2

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	2

Часть 9. "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	2

1.9.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет.	2

Часть 10. "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа".	2

1.10.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).	2

Глава 2. "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"	2

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	2

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.	2

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.	2

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	2

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	2

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	2

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.	2

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	2

Глава 4. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"	2

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	2

4.2. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	2

Глава 5. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	2

Глава 6. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"	2

Глава 7. "Перспективные топливные балансы"	2

Глава 8. "Оценка надежности теплоснабжения"	2

Глава 9. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"	2

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.	2

9.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	2

Глава 10. "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"	2

# Термины и определения.

1. "Зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

2. "Зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

3. "Установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

4. "Располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

5. "Мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

6. "Теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

7. "Элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

8. "Расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

9. "Материальная характеристика тепловой сети" - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. Материальная характеристика включает в себя все участки тепловой сети, находящиеся на балансе предприятия тепловых сетей (электростанции), с распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций, а также при необходимости по принадлежности к отдельным организационным структурным единицам (районам) предприятий тепловых сетей.

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения сельских поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его жилищно-строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2032 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Мелегежского сельского поселения Ленинградской области до 2032 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей», Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией Мелегежского сельского поселения.

# Краткая характеристика Мелегежского сельского поселения

Муниципальное образование Мелегежское сельское поселение (далее – Мелегежское СП) входит в состав Тихвинского муниципального района (далее – Тихвинском МР) Ленинградской области.

Общая площадь территории Мелегежского СП составляет 573 кв. км.

В состав Мелегежского сельского поселения входит 13 населенных пунктов (см. таблицу ниже).

Таблица 1 - Состав Мелегежского сельского поселения

| №№ п/п | Населенный пункт | Расстояние до административного центра поселения, км | Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2017 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дер. Мелегежская Горка | Административный центр | 765 |
| 2. | Дер. Великая Нива | 22 | 1 |
| 3. | Дер. Воложба | 16 | 23 |
| 4. | Дер. Городище | 12 | 4 |
| 5. | Дер. Заручевье | 20 | 11 |
| 6. | Дер. Захожа | 26 | 26 |
| 7. | Дер. Клинец | 19 | 57 |
| 8. | Дер. Кострино | 6 | 6 |
| 9. | Дер. Новоандреево | 1 | 66 |
| 10. | Дер. Остров | 26 | 13 |
| 11. | Дер. Плесо | 8 | 12 |
| 12. | Дер. Рапля | 27 | 4 |
| 13. | Дер. Шибенец | 3 | 31 |
|  | ИТОГО |  | 1022 |

Граница муниципального образования Мелегежского СП установлена правилами землепользования и застройки Мелегежского сельского поселения утвержденных Советом депутатов Мелегежского сельского поселения (Решение совета депутатов № 07-125 от 31 июля 2012 года).

Описание границ Мелегежского сельского поселения

Административный центр Мелегежского сельского поселения - дер. Мелегежская Горка -  расположен в южной части Тихвинского района.

По смежеству с Цвылёвским сельским поселением:

От границы Тихвинского муниципального района (граница Ленинградской области) на северо-восток по железнодорожной линии Тихвин - Будогощь до восточной границы квартала 216 Липногорского лесничества Тихвинского лесхоза; далее на север по восточным границам кварталов 216, 206, 198, 184 и 177 до южной границы квартала 165 этого лесничества (северо-восточный угол квартала 177); далее на восток по южным границам кварталов 165, 166 и 167, на север по восточной границе квартала 167 до южной границы квартала 153 Липногорского лесничества Тихвинского лесхоза (северо-восточный угол квартала 167); далее на восток по южной границе квартала 153 до границы ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское" (юго-восточный угол квартала 153 Липногорского лесничества); далее на северо-восток по границе ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское" до железнодорожной линии Тихвин - Будогощь; далее на северо-восток по железнодорожной линии до границы ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"; далее на север по границе ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское" до северо-восточного угла границы ЗАО "Культура-Агро".

По смежеству с Тихвинским городским поселением

Далее на восток вновь по границе ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское" до северо-западного угла квартала 164 Пригородного лесничества Тихвинского лесхоза; далее на восток по северной и на юг по восточной границам квартала 164 до восточной границы квартала 171 этого лесничества; далее на юг по восточным границам кварталов 171 и 184 Пригородного лесничества Тихвинского лесхоза до границы ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"; далее на восток по границе ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское" до границы Тихвинского муниципального района.

По смежеству с Бокситогорским муниципальным районом

Далее на юг по границе Тихвинского муниципального района до границы Ленинградской области.

По смежеству с Новгородской областью

Далее на запад по границе Тихвинского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до исходной точки.

Численность населения поселения составляет 1035 человек, 47% составляют мужчины и 53% женщины, дети в возрасте до 18 лет - 70 человек, пенсионеры 312 человека.  788 человека или 76% населения проживает в административном центре – дер. Мелегежская Горка.

В состав Мелегежского СП входит 13 населенных пунктов, административным центром является д. Мелегежская Горка. Сложившаяся территория населенного пункта представляет собой единый земельный массив сконцентрированной застройки, сформированной вдоль автомобильной дороги Тихвин - Мелегежская Горка, проходящей в широтном направлении с запада на восток поселения, и выполняющей роль магистральной улицы, являющейся основной планировочной осью.

Внешние транспортные связи Мелегежского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связь с соседними поселениями, районным центром г. Тихвином.

Реки Сясь и Воложба на территории Мелегежского сельского поселения как транспортная водная артерия не используется.

Каркас транспортной инфраструктуры Мелегежского сельского поселения образуют региональная дорога Тихвин - Заручевье и железная дорога Тихвин - Будогощь.

В Мелегежском сельском поселении автодороги от центральной усадьбы деревни Мелегежская Горка расходятся в четырех направлениях (см. таблицу ниже).

Таблица 2 – Характеристика автодорог Мелегежского сельского поселения

|  |  | принадлежность | Покрытие (состояние) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелегежская Горка | АЦ |  |  |
| I направление |  |  |  |
| Мелегежская Горка - Шибенец | 3 км | Тихвинское ДРСУ | Асфальтовое |
| Шибенец - Клинец | 16 км | Тихвинское ДРСУ | Щебеночно-гравийное |
| Шибенец – 83 км | 1,5 км | Администрация Тихвинского района | Щебеночно-гравийное |
| Клинец - Остров | 7 км | Администрация Тихвинского района | Грунтовое (неудовлетворительное) |
| II направление |  |  |  |
| Мелегежская Горка - Заручевье | 20 км | Тихвинское ДРСУ | 10 км асфальт 10 км грунтовое |
| Заручевье – Захожа | 6 км | Тихвинское ДРСУ | Грунтовое |
| Заручевье - Рапля | 7 км | Тихвинское ДРСУ | Грунтовое |
| Заручевье – Великая Нива | 2 км | Тихвинское ДРСУ | Грунтовое |
| III направление |  |  |  |
| Мелегежская Горка - Плесо | 8 км | Тихвинское ДРСУ | Асфальтовое (неудовлетворительное) |
| Плесо - Городище | 4 км | Администрация Тихвинского района | Грунтовое (неудовлетворительное) |
| Плесо - Воложба | 8 км | Администрация Тихвинского района | Щебеночно-гравийное |
| IV направление |  |  |  |
| Мелегежская Горка - Новоандреево | 1 км | Тихвинское ДРСУ | асфальтовое |
| Новоандреево – Кострино | 5 км |  | Грунтовое (неудовлетворительное) |

На территории Мелегежского сельского поселения имеется благоустроенный и не благоустроенный жилой фонд (деревянные дома).

Застройка Мелегежского сельского поселения в сложившихся границах находится в различных формах пользования (собственность, аренда, ПНВ) и представляет собой в основном малоэтажные строения с надворными постройками за исключением центральной усадьбы в дер. Мелегежская Горка, где имеется 15 многоквартирных двух и трехэтажных благоустроенных жилых домов   312-квартир общей площадью 14,4 тыс.м2 с полным благоустройством.

Частный жилой фонд всего по поселению составляет – 31,5 тыс. кв. м.

Износ капитального жилого фонда составляет свыше 70%.

Природно-климатические характеристики

Климат на территории поселения переходный от континентального к морскому.

- среднемесячная температура июля +16,6º, абсолютный максимум +35º;

- среднемесячная температура января – 10,5º, абсолютный минимум -51º;

с довольно продолжительной умеренно холодной зимой.

Территория района относится к строительно-климатическому району ПВ.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны -

28 º - 29º и 14º - 15º соответственно. Продолжительность отопительного периода составляет 227-234 дня.

Особенности климатических условий способствуют рассеиванию вредных выбросов от низких по отношению к земной поверхности источников в атмосферу. Территория района относится к зоне «низкого» потенциала загрязнения воздушного бассейна. В силу особенностей метеорологического режима повышенный уровень загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны, особенно весной.

Основные климатические характеристики представлены в таблице ниже.

Таблица 3 - Основные климатические характеристики

| Наименование | Единица измерения | Метеостанция Шугозеро | Метеостанция Тихвин |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | оС | 2.6 | 3.1 |
| Средняя температура самого холодного месяца января | оС | -10.3 | -9.7 |
| Абсолютный минимум температуры | оС | -55 | -51 |
| Средняя температура самого теплого месяца июля | оС | 16.4 | 16.6 |
| Абсолютный максимум температуры | оС | 33 | 35 |
| Продолжительность безморозного периода | Дней | 90 | 108 |
| Сумма температур выше 10°. | оС | 1539 | 1651 |
| Средне годовое количество осадков | Мм | 660 | 603 |
| Средняя высота снежного покрова за зиму | См | 49 | 39 |
| Средняя годовая скорость ветра | м/сек | 2.8 | 3.6 |
| Средняя скорость ветра января | м/сек | 2.9 |  |
| Среднее число дней с метелью | Дней | 31 | 31 |
| Среднее число дней с сильным ветром ( >15 м/сек) | Дней | 9 | 9 |
| Среднее число дней с туманом | Дней | 34 | 36 |
| Преобладающие ветры в холодное время года | направление | Юго-западные, северо-восточные | Южные, юго-западные |
| Преобладающие ветры в теплое время года | направление | Юго-западные, северо-западные северо-восточные | Юго-западные, западные, северо-западные |

Инженерная инфраструктура

Газоснабжение

Снабжение Мелегежского СП природным газом осуществляет  ЗАО «Газпроммежрегионгаз  Санкт-Петербург»

Электроснабжение

Электроснабжение на территории муниципального образования осуществляется ОАО «МРСК Северо-Запада».

Водоснабжение и водоотведение

Ведущим предприятием в системе жизнеобеспечения Мелегежского СП, которое осуществляет подачу питьевой и технической воды для нужд населения, промышленных предприятий и организаций, а также отведение и очистку стоков, является   ГУП «Леноблводоканал».

В состав МП «Водоканал» входят:

- очистные сооружения водопровода с водозабором из подземных источников;

- биологические очистные сооружения канализации;

- насосные станции канализации;

- участок сети водопровода;

- участок сети канализации.

Теплоснабжение

Источником тепловой энергии является газовая котельная, расположенная на территории пос. Мелегежская горка и обеспечивающая теплом и горячей водой социальные и жилые объекты поселения.

# Глава 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

## Часть 1. "Функциональная структура теплоснабжения"

### 1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Теплоснабжение Мелегежского сельского поселения осуществляет одна теплоснабжающая организация, краткая характеристика которой представлена в таблице ниже.

Таблица 4 – ОАО «УЖКХ»

| № п/п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Полное наименование хозяйствующего субъекта. Местонахождение юридического лица почтовый адрес. Телефон, факс Электронная почта, адрес в сети интернет Перечень осуществляемых видов деятельности хозяйствующего субъекта и наименование субъектов Российской Федерации, в которых хозяйствующий субъект осуществляет регулируемые виды деятельности. Номер, дата выдачи, срок действия лицензии соответствующего регулируемого вида деятельности, орган, выдавший лицензию (в случае если регулируемый вид деятельности подлежит лицензированию). | Общество с Ограниченной Ответственностью «УЖКХ» г.Тихвин Ленинградской обл ул.Советская,49 81367-52919 ugkx_tichvin@mail.ru - производство тепловой энергии; - передача и распределение тепловой энергии; - деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей. |

ОАО «УЖКХ» осуществляет производство, передачу и распределение тепловой энергии в Мелегежском СП.

ОАО «УЖКХ» осуществляет эксплуатацию теплогенерирующей и теплосетевой инфраструктуры в Мелегежском СП на основании договора аренды муниципального имущества, который заключен с ОАО «УЖКХ Тихвинского района» 09 января 2014 года сроком на пять лет.

Таким образом, в аренде у ОАО «УЖКХ» находится 1 газовая котельная, расположенная на территории Мелегежского СП и тепловые сети, идущие от них. Потребителями тепловой энергии являются социальные и жилые объекты, расположенные в Мелегежском СП. Установленная мощность котельной составляет 3,87 Гкал/час.

Функциональная схема централизованного теплоснабжения Мелегежского СП от котельной ОАО «УЖКХ» представлена на рисунке ниже.

Теплоснабжающая организация

Конечный потребитель

### Рис. 1. Функциональная схема.

### 1.1.2. Зоны действия производственных котельных.

На территории Мелегежского СП отсутствуют производственные котельные.

### Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальная жилая застройка Мелегежского СП, а также некоторые объекты социальной сферы, общественные и административные здания имеют децентрализованное теплоснабжение (автономные теплогенераторы, индивидуальные тепловые установки, печное отопление). Теплоисточники работают на газовом и твердом топливе (уголь, дрова, отходы лесопиления – горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как отсутствуют внешние системы транспортировки тепловой энергии. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

## Часть 2. "Источники тепловой энергии"

### 1.2.1. Структура основного оборудования.

Котельная ОАО «УЖКХ» Мелегежского СП

ОАО «УЖКХ» осуществляет эксплуатацию одной газовой котельной в Мелегежском СП, которая снабжают тепловой энергией поселение.

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения близлежащих жилых домов и зданий административного и социального значения.

Установленная тепловая мощность котельной – 3,87 Гкал/час.

Подключенная нагрузка потребителей составляет: 2,211 Гкал/час на нужды отопления и 0,687 Гкал/час на нужды горячего водоснабжения.

Основным топливом на котельной является природный газ, , аварийное топливо – дизельное топливо

Схема теплоснабжения – четырехтрубная,  с независимым присоединением потребителей.

Системы отопления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, на прямых параметрах. Подающий и обратный трубопровод используются для нужд отопления, подающий и рециркуляционный трубопровод - для нужд горячего водоснабжения.

Приготовление горячей воды осуществляется на источнике тепла. Рециркуляция горячей воды предусмотрена для повышения качества предоставляемых услуг потребителям тепловой энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии – 95 – 70 °C. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от водопровода холодной воды.

Продолжительность отопительного периода –  227-234 дня.

Таблица 5 - Характеристика котельной ОАО «УЖКХ»

| Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Год постройки | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч | Степень износа основного оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Мелегежского СП | Ленинградская область Тихвинский район, дер. Мелегежская Горка, д.19 | 2012 | 3,87 | 25 |

В качестве основного оборудования на котельной установлены водогрейные котлы марки ТТ-100.

Таблица 6 - Основное оборудование котельной

| Основное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Тип, марка котла |  | Год выпуска котла |  | Теплопроизводитель-ность котла, Гкал/ч (МВт) |  | КПД котла, % |  | Кол-во |
| Котельная | ТТ-100 |  | 2011–2012 |  | 1,29 (1,5) |  | 80,0 |  | 3 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование котельной | Вентиляторы | Сетевые насосы |  | Подпиточные насосы |  | Циркуляционные насосы |  | Установка ХВО |  |
| Котельная Мелегежского СП |  | IL 80/200-22/2 |  | MVI 804/PN25 |  | IL 80/210-3/4 |  | ВПУ фирмы ОАО «Водораздел» |  |

### 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Таблица 7 -  Установленная тепловая мощность

| Наименование источника тепловой энергии | Тип, марка котла | Установленная тепловая мощность, (по паспорту), Гкал/ч | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «УЖКХ» |  |  |  |
| Котельная Мелегежского СП | ТТ-100 | 1,29 | 3,87 |
|  | ТТ-100 | 1,29 |  |
|  | ТТ-100 | 1,29 |  |
| Итого: |  |  | 3,87 |

### 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Таблица 8 -  Располагаемая тепловая мощность

| Наименование источника тепловой энергии | Тип, марка котла | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ОАО «УЖКХ» |  |  |
| Котельная Мелегежского СП | ТТ-100 | 3,87 |
|  | ТТ-100 |  |
|  | ТТ-100 |  |
| ВСЕГО |  | 3,87 |

### 1.2.4. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Таблица 9 - Сведения об испытаниях, экспертизах и ремонтах котлов

| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Срок службы | Техническое состояние | Степень износа, % | Сведения о капитальном ремонте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |
| ТТ-100 | 2012 | 20 | удовл. | – | не требуется |
| ТТ-100 | 2012 | 20 | удовл. | – | не требуется |
| ТТ-100 | 2012 | 20 | удовл. | – | не требуется |

### 1.2.5. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по нагрузке на отопление. Температурный график отпуска тепловой энергии – 95 – 70 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

### 1.2.6. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Для определения фактического отпуска тепловой энергии в газовой котельной 
д. Мелегежская Горка установлен теплосчетчик компании Теплоком ВКТ-7. Приборами учета узла регистрируются следующие параметры:

- расход теплоносителя по подающему и обратному трубопроводам в системах отопления и горячего водоснабжения;

- температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления и горячего водоснабжения;

- давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления и горячего водоснабжения.

## Часть 3. "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"

### 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей

Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей системы централизованного теплоснабжения от источника тепловой энергии предусматриваются четыреххтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95 – 70 °С. Центральных тепловых пунктов нет. Система горячего водоснабжения (ГВС) закрытая, т. е. подогрев горячей воды осуществляется в зданиях.

### 1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении в Мелегежском СП составляет 4000,0 м.

Все тепловые сети поселка построены после 1990 года и имеют степень износа  60% (расчетный срок службы  тепловых сетей 25 лет). Общий износ тепловых сетей составляет 60% с учетом плановых ремонтов с заменой участков трубопроводов.

Балансовая стоимость тепловых сетей составляет 6312,0 тыс. рублей.

Остаточная стоимость тепловых сетей составляет 2548,0 тыс. рублей.

Большой износ сетей теплоснабжения приводит к существенному росту потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов, утечек сетевой воды, увеличению гидравлических потерь, авариях и отключению потребителей.

Характеристика тепловых сетей представлена в таблице ниже.

Таблица 10 - Характеристики тепловых сетей  в д. Мелегежская Горка

| Источник | Теплоноси-тель | Наименование участка | Назна-чение труб-да | Диаметр, Дн,мм | Ду,мм | Длина участка, L, м | Внутр. объем участка,м3 | Материал. характ-ка, м2 | Способ прокладки | Толщина тепловой изоляции мм | Год прокладки/перек-ладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от газовой котельной до УТ-1 | прямой | 159 | 150 | 86 | 1,5190 | 13,67 | подземная | 3,5 | 2012 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от газовой котельной до УТ-1 | обратный | 159 | 150 | 86 | 1,5190 | 13,67 | подземная | 3,5 | 2012 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от газовой котельной до УТ-1 | ГВС | 89 | 80 | 86 | 0,4321 | 7,65 | подземная | 3,5 | 2012 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от газовой котельной до УТ-1 | рециркуляция | 57 | 50 | 86 | 0,1688 | 4,90 | подземная | 3,5 | 2012 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-1 до школы | прямой | 89 | 80 | 110 | 0,5526 | 9,79 | надземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-1 до школы | обратный | 89 | 80 | 110 | 0,5526 | 9,79 | надземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-1 до школы | ГВС | 25 | 20 | 110 | 0,0345 | 2,75 | надземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-1 до школы | рециркуляция | 25 | 20 | 110 | 0,0345 | 2,75 | надземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-1 до УТ-2 | прямой | 219 | 200 | 250 | 7,8500 | 54,75 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-1 до УТ-2 | обратный | 219 | 200 | 250 | 7,8500 | 54,75 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-1 до УТ-2 | ГВС | 89 | 80 | 250 | 1,2560 | 22,25 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-1 до УТ-2 | рециркуляция | 57 | 50 | 250 | 0,4906 | 14,25 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-2 до УТ-9 | прямой | 159 | 150 | 195 | 3,4442 | 31,01 | Надземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-2 до УТ-9 | обратный | 159 | 150 | 195 | 3,4442 | 31,01 | Надземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-2 до УТ-9 | ГВС | 89 | 80 | 180 | 0,9043 | 16,02 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-2 до УТ-9 | рециркуляция | 57 | 50 | 180 | 0,3533 | 10,26 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-9 до УТ-10 | прямой | 159 | 150 | 55 | 0,9714 | 8,75 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-9 до УТ-10 | обратный | 159 | 150 | 55 | 0,9714 | 8,75 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-9 до УТ-10 | ГВС | 76 | 65 | 55 | 0,1824 | 4,18 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-9 до УТ-10 | рециркуляция | 57 | 50 | 55 | 0,1079 | 3,14 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от ут-10 ж/д13 | прямой | 89 | 80 | 107 | 0,5376 | 9,52 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от ут-10 ж/д13 | обратный | 89 | 80 | 107 | 0,5376 | 9,52 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от ут-10 ж/д13 | ГВС | 57 | 50 | 107 | 0,2100 | 6,10 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от ут-10 ж/д13 | рециркуляция | 45 | 40 | 107 | 0,1344 | 4,82 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от ж/д13 до детского сада | прямой | 57 | 50 | 75 | 0,1472 | 4,28 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от ж/д13 до детского сада | обратный | 57 | 50 | 75 | 0,1472 | 4,28 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-10 до магазина-столовая | прямой | 133 | 125 | 25 | 0,3066 | 3,33 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-10 до магазина-столовая | обратный | 133 | 125 | 25 | 0,3066 | 3,33 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-10 до магазина-столовая | ГВС | 57 | 50 | 25 | 0,0491 | 1,43 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-10 до магазина-столовая | рециркуляция | 45 | 40 | 25 | 0,0314 | 1,13 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-11 до магазина | прямой | 108 | 100 | 55 | 0,4318 | 5,94 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-11 до магазина | обратный | 108 | 100 | 55 | 0,4318 | 5,94 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-11 до магазина | ГВС | 57 | 50 | 55 | 0,1079 | 3,14 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-11 до магазина | рециркуляция | 45 | 40 | 55 | 0,0691 | 2,48 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УП1 до ж/д 2 | прямой | 89 | 80 | 30 | 0,1507 | 2,67 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УП1 до ж/д 2 | обратный | 89 | 80 | 30 | 0,1507 | 2,67 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УП1 до ж/д 2 | ГВС | 57 | 50 | 30 | 0,0589 | 1,71 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УП1 до ж/д 2 | рециркуляция | 45 | 40 | 30 | 0,0377 | 1,35 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-12 до ж/д 1 | прямой | 89 | 80 | 60 | 0,3014 | 5,34 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-12 до ж/д 1 | обратный | 89 | 80 | 60 | 0,3014 | 5,34 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-12 до ж/д 1 | ГВС | 57 | 50 | 60 | 0,1178 | 3,42 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-12 до ж/д 1 | рециркуляция | 45 | 40 | 60 | 0,0754 | 2,70 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-13 до УТ-14 | прямой | 76 | 65 | 57 | 0,1890 | 4,33 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-13 до УТ-14 | обратный | 76 | 65 | 57 | 0,1890 | 4,33 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-13 до УТ-14 | ГВС | 45 | 40 | 57 | 0,0716 | 2,57 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-13 до УТ-14 | рециркуляция | 38 | 32 | 57 | 0,0458 | 2,17 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-14 до ж/д 3,4 | прямой | 57 | 50 | 60 | 0,1178 | 3,42 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-14 до ж/д 3,4 | обратный | 57 | 50 | 60 | 0,1178 | 3,42 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-14 до ж/д 3,4 | ГВС | 38 | 32 | 60 | 0,0482 | 2,28 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-14 до ж/д 3,4 | рециркуляция | 32 | 25 | 60 | 0,0294 | 1,92 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-9 до ДК | прямой | 57 | 50 | 61 | 0,1197 | 3,48 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-9 до ДК | обратный | 57 | 50 | 61 | 0,1197 | 3,48 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УП2 до здания Администрации | прямой | 45 | 40 | 25 | 0,0314 | 1,13 | подземная | 3,5 | 2013 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УП2 до здания Администрации | обратный | 45 | 40 | 25 | 0,0314 | 1,13 | подземная | 3,5 | 2013 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-7 до ж/д5,6 | прямой | 76 | 65 | 108 | 0,3582 | 8,21 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-7 до ж/д5,6 | обратный | 76 | 65 | 108 | 0,3582 | 8,21 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-2 до УТ-3 | прямой | 219 | 200 | 65 | 2,0410 | 14,24 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-2 до УТ-3 | обратный | 219 | 200 | 65 | 2,0410 | 14,24 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-2 до УТ-3 | ГВС | 89 | 80 | 65 | 0,3266 | 5,79 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-2 до УТ-3 | рециркуляция | 57 | 50 | 65 | 0,1276 | 3,71 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-3 до ж/д14,15 | прямой | 108 | 100 | 87 | 0,6830 | 9,40 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-3 до ж/д14,15 | обратный | 108 | 100 | 87 | 0,6830 | 9,40 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-3 до ж/д14,15 | ГВС | 57 | 50 | 87 | 0,1707 | 4,96 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-3 до ж/д14,15 | рециркуляция | 57 | 50 | 87 | 0,1707 | 4,96 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-3 до УТ-5 | прямой | 133 | 125 | 52 | 0,6378 | 6,92 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-3 до УТ-5 | обратный | 133 | 125 | 52 | 0,6378 | 6,92 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-3 до УТ-5 | ГВС | 89 | 80 | 52 | 0,2612 | 4,63 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-3 до УТ-5 | рециркуляция | 57 | 50 | 52 | 0,1021 | 2,96 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-5 до ж/д9,10 | прямой | 89 | 80 | 145 | 0,7285 | 12,91 | надземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-5 до ж/д9,10 | обратный | 89 | 80 | 145 | 0,7285 | 12,91 | надземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-5 до ж/д9,10 | ГВС | 57 | 50 | 145 | 0,2846 | 8,27 | надземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-5 до ж/д9,10 | рециркуляция | 45 | 40 | 145 | 0,1821 | 6,53 | надземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-5 до УТ-6 | прямой | 133 | 125 | 36 | 0,4416 | 4,79 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-5 до УТ-6 | обратный | 133 | 125 | 36 | 0,4416 | 4,79 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-5 до УТ-6 | ГВС | 89 | 80 | 36 | 0,1809 | 3,20 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-5 до УТ-6 | рециркуляция | 57 | 50 | 36 | 0,0707 | 2,05 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-6 до ж/д 7,11 | прямой | 89 | 80 | 100 | 0,5024 | 8,90 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-6 до ж/д 7,11 | обратный | 89 | 80 | 100 | 0,5024 | 8,90 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-6 до ж/д 7,11 | ГВС | 57 | 50 | 100 | 0,1963 | 5,70 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | от УТ-6 до ж/д 7,11 | рециркуляция | 45 | 40 | 100 | 0,1256 | 4,50 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | УТ-6 до ж/д 5,6 | прямой | 45 | 40 | 50 | 0,0628 | 2,25 | подземная | 3,5 | 1974 |
| котельная Мелегежского СП | горячая вода | УТ-6 до ж/д 5,6 | обратный | 32 | 25 | 50 | 0,0245 | 1,60 | подземная | 3,5 | 1974 |

### 1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Котельная Мелегежского СП.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по нагрузке на отопление. Температурный график отпуска тепловой энергии – 95 – 70 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

### 1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха представлен ниже.

| Наружная температура | При расчетной наружной температуре для центрального отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прямой сетевой воды | Обратной сетевой воды |
| +8 0С | 39 | 34 |
| +7 0С | 41 | 35 |
| +6 0С | 43 | 36 |
| +5 0С | 45 | 37 |
| +4 0С | 46 | 39 |
| +3 0С | 48 | 40 |
| +2 0С | 49 | 41 |
| +1 0С | 51 | 42 |
| 0 0С | 53 | 43 |
| -1 0С | 54 | 44 |
| -2 0С | 56 | 45 |
| -3 0С | 57 | 46 |
| -4 0С | 59 | 47 |
| -5 0С | 61 | 48 |
| -6 0С | 62 | 49 |
| -7 0С | 64 | 50 |
| -8 0С | 65 | 51 |
| -9 0С | 67 | 52 |
| -10 0С | 68 | 53 |
| -11 0С | 70 | 54 |
| -12 0С | 71 | 55 |
| -13 0С | 72 | 56 |
| -14 0С | 74 | 57 |
| -15 0С | 75 | 58 |
| -16 0С | 77 | 59 |
| -17 0С | 78 | 59 |
| -18 0С | 80 | 60 |
| -19 0С | 81 | 61 |
| -20 0С | 83 | 62 |
| -21 0С | 84 | 63 |
| -22 0С | 85 | 64 |
| -23 0С | 87 | 65 |
| -24 0С | 88 | 66 |
| -25 0С | 90 | 67 |
| -26 0С | 91 | 68 |
| -27 0С | 92 | 68 |
| -28 0С | 94 | 69 |
| -29 0С | 95 | 70 |
| -30 0С | 95 | 70 |
| -31 0С | 95 | 70 |

### 1.3.5. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Гидравлические испытания проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед началом следующего.

### 1.3.6. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Согласно «Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. N 325. к нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

– затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

– технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

– технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, определяются по формуле:

Gутн = а  Vгод  nгод  10-2 = mутгодн  nгод,

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод  – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mутгодн – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, определяется из выражения:

Vгод = (Vот nот + Vп nп) / (nот + nп) = (Vот nот + Vп nп) / nгод,

где Vот и Vп – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nп  – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть:

– емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года;

– емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году;

– емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 м. в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

– потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

– потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя, производится по формуле:

Qу.н = mу.год.н ρгод с [b τ1год + (1 – b) τ2год – τхгод]nгод10-6,

где ρгод – среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

τ1год и τ2год – среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С;

τхгод – среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником.

Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

Qзап=1,5Vтр.з ρзал с (τзал – τх)10-6,

где Vтр.з – емкость заполняемых трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

ρзал – плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3;

τзал – температура воды, используемой для заполнения, °С;

τх – температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, °С.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.

В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытой схеме по одной трубе (без циркуляции). При этом температурные условия определяются как средневзвешенные за период.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

– для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока, пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

– для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов;

– для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.

Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

Qиз.н.год = Σ (qиз.н · L · β) 10-6,

где qиз.н – удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, ккал/ч·м;

L – длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 – при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в соответствии с расчетом составляют 545,6 Гкал.

### 1.3.7. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

## Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

"Зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Котельная Мелегежского СП, находящаяся в аренде у ОАО «УЖКХ», обеспечивают теплом и горячей водой социальные и жилые объекты пос. Мелегежская Горка.

## Часть 5. "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

### 1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе поадресных тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, указанных в таблице ниже.

Таблица 11 – Поадресные тепловые нагрузки потребителей, присоединённых к теплосетям котельной Мелегежского СП

| Котельная | Адрес | Потребитель | Нагрузка отопления | Нагрузка ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелегежская Горка | Дом 1 | жилой дом | 0,0509 | 0,0181 |
| Мелегежская Горка | Дом 2 | жилой дом | 0,0505 | 0,0153 |
| Мелегежская Горка | Дом 3 | жилой дом | 0,0514 | 0,0195 |
| Мелегежская Горка | Дом 4 | жилой дом | 0,0592 | 0,0146 |
| Мелегежская Горка | Дом 5 | жилой дом | 0,0608 | 0,0223 |
| Мелегежская горка | Дом 6 | жилой дом | 0,0608 | 0,0264 |
| Мелегежская Горка | Дом 7 | жилой дом | 0,0716 | 0,0264 |
| Мелегежская Горка | Дом 8 | жилой дом | 0,0712 | 0,0223 |
| Мелегежская Горка | Дом 9 | жилой дом | 0,0730 | 0,0258 |
| Мелегежская Горка | Дом 10 | жилой дом | 0,0707 | 0,0271 |
| Мелегежская Горка | Дом 11 | жилой дом | 0,0710 | 0,0285 |
| Мелегежская Горка | Дом 12 | жилой дом | 0,1406 | 0,0640 |
| Мелегежская Горка | Дом 13 | жилой дом | 0,1410 | 0,0606 |
| Мелегежская Горка | Дом 14 | жилой дом | 0,1431 | 0,0487 |
| Мелегежская Горка | Дом 15 | жилой дом | 0,0709 | 0,0306 |
| Мелегежская Горка | д.23 | МУ «Андреевский центр культуры и досуга» | 0,0516 | - |
| Мелегежская Горка | д.16 | Администрация Мелегежского сельского поселения | 0,0070 | - |
| Мелегежская Горка | д.16 | РУПС | 0,0077 | - |
| Мелегежская Горка | д.17 | Администрация ЗАО «СП Андреевское» | 0,0452 | - |
| Мелегежская Горка | д.22 | Полевой стан ЗАО «СП Андреевское» | 0,0166 | - |
| Мелегежская Горка | д. 22 | ИП Фалев А.А. | 0,0022 | - |
| Мелегежская Горка | д.18 | МОУ «Андреевская ООШ» школа | 0,1094 | - |
| Мелегежская Горка | д. 20 | МОУ «Андреевская ООШ» д/сад | 0,0860 | - |
| Мелегежская Горка | д.12А | Андреевский ФАП | 0,0032 | 0,0016 |
| Мелегежская Горка | д. 21 | Волховское райпо магазин | 0,0061 | - |
| ИТОГО |  |  | 1,5217 | 0,4518 |

### 1.5.2. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

## Часть 6. "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"

### 1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 12 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источника тепловой энергии в Мелегежском СП

| Наименование показателя | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 4,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,6 |
| Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 2,898 |
| Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 2,898 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке | Гкал/час | 0,7 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке | Гкал/час | 0,7 |

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что резерв по установленной тепловой мощности энергоисточника составляет 0,7 Гкал/ч в целом по поселению.

Анализ годовых отчетов предприятия ОАО «УЖКХ» по выработке и потреблению тепловой энергии представлен ниже в таблице.

Таблица 13 - Выработка и отпуск тепловой энергии д. Мелегежская Горка в 2014-2018 гг.

| Источник тепловой энергии | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужны источника, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Полезный теплоотпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 7021,01 | 140,42 | 2158,88 | 4721,71 |
| 2015 | 6250,64 | 146,6 | 1486,26 | 4617,78 |
| 2016 | 6555,3 | 201,6 | 1455,2 | 4898,48 |
| 2017 | 7129,45 | 445,35 | 1861,47 | 4822,63 |
| 2018 (П) | 6582,39 | 445,3 | 1314,49 | 4822,6 |

Величина полезного отпуска тепловой энергии по годам отличается незначительно, на величину полезного отпуска, в основном, влияет только температура окружающей среды в течение отопительного периода и фактическая длительность отопительного периода.

Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях, принадлежащих в Мелегежском СП в 2017 году составили 27,9 %.

Отпуск в сеть в процентах от всей выработки тепловой энергии в 2017 году составил 93,8%.

## Часть 7 "Балансы теплоносителя".

### 1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Подпитка составляет 0,75% от емкости воды в системе.

Объем системы отопления и котлового контура – 24 м.куб

Средний расчетный расход подпиточной воды 0,18 м.куб/ч

Аварийная подпитка 2% от емкости воды в ситеме – 0,48 м.куб./ч

Максимальный расход подпиточной воды на ГВС составляет 20м.куб./ч

## Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Таблица 14 - Годовой расход основного топлива на источнике тепла по данным 2017 года

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «УЖКХ» |  |  |  |  |
| Котельная Мелегежского СП | природный газ | 2015 год – 852,21 2016 год – 886,69 2017 год - 883,62 |  | Дизельное топливо |

Таким образом, основным топливом на котельной Мелегежского СП является природный газ. На котельной аварийным топливом является дизельное топливо.

Таблица 15 - Фактическое потребление удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии

| Год | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | Стоимость топлива, руб./тыс. куб.м. (с учетом НДС) | расход топлива, тут/Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 6250,64 | 4609,51 | 986,01 |
| 2016 | 6555,31 | 4946,84 | 1025,90 |
| 2017 | 6038,44 | 5051,32 | 1022,34 |

## Часть 9. "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

### 1.9.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет.

Динамика удельной себестоимости производства товарной тепловой энергии:

Таблица 16 – Удельная себестоимость производства товарной тепловой энергии

| Год | Удельная себестоимость, руб./Гкал |
| --- | --- |
| 2015 | 2973,54 |
| 2016 | 3213,55 |
| 2017 | 3625,55 |

Таблица 17 - Структура эксплуатационных затрат, сложившихся на 2017 год, тыс. рублей

| Статья текущих (эксплуатационных) расходов | Значение |
| --- | --- |
| Материалы | 50,50 |
| Топливо | 4967,1 |
| Электроэнергия | 2244,8 |
| Вода, стоки | 99,4 |
| Амортизация оборудования | 3466 |
| Зарплата производственных рабочих | 1149,1 |
| Отчисление на соц.страх. и фонд зарплаты | 347,0 |
| Прочие прямые расходы | 2789,9 |
| Ремонтные работы | 600 |
| Цеховые расходы | 770,9 |
| Арендная плата | 402,66 |
| Покупная теплоэнергия | 0 |
| Общехозяйственные расходы | 597,27 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения, плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для ОАО «УЖКХ» не установлена.

В соответствии с разработанным «Технико-экономическим обоснованием мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, на территории МО «Мелегежское сельское поселение», предполагаемых к реализации путем заключения концессионного соглашения», рассчитаны экономически обоснованные тарифы на теплоснабжение на весь период концессии (2018-2032 годы).

Указанные тарифы представлены в таблице ниже.

Таблица 18 - Расчет экономически обоснованного тарифа на период 2018-2032 годы

| Тариф на тепловую энергию (без учета НДС) | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелегежское сельское поселение | руб./Гкал | 3661,32 | 3986,96 | 4099,45 | 3525,94 | 3652,56 | 3782,22 | 4079,38 | 4193,15 | 4308,57 |

| Тариф на тепловую энергию (без учета НДС) | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелегежское сельское поселение | руб./Гкал | 4432,80 | 4539,14 | 4683,58 | 4784,34 | 4888,49 | 4996,14 |

## Часть 10. "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа".

### 1.10.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Эффективность работы системы теплоснабжения (качество теплоснабжения) определяется по следующим направлениям:

- эффективность работы котельных агрегатов;

- температурный и гидравлический режим работы системы теплоснабжения;

- потери тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям;

Показателем эффективности котельных агрегатов является коэффициент полезного действия (КПД) агрегата. КПД должен соответствовать заводскому паспортному значению, данным, представленным в режимных картах агрегата, а также должен соответствовать КПД аналогичных агрегатов современной постройки и быть на уровне, отвечающем современному развитию науки и техники.

Показателями температурного режима работы системы теплоснабжения являются температуры теплоносителя, отпускаемого с коллекторов котельной и возвращаемого потребителями по отдельности и на источник тепловой энергии в целом. Температуры теплоносителя должны соответствовать расчетному температурному графику отпуска тепловой энергии.

Показателями гидравлического режима работы системы теплоснабжения являются давления теплоносителя и располагаемый напор на коллекторах котельной и на вводах потребителей тепловой энергии. Давления теплоносителя и располагаемые напоры должны соответствовать расчетному гидравлическому режиму.

Показателем эффективности для тепловых сетей служит значение тепловых потерь через изоляцию и с утечками сетевой воды. Отличие фактического показателя от нормативного определяет степень эффективности работы водяных тепловых сетей.

1.10.2. Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Из анализа существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

– отсутствие автоматизации;

– ветхость тепловых сетей;

– отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;

– отсутствуют резервированные участки.

1.10.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Развитие системы теплоснабжения (источника тепловой энергии) – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования (котлов), имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

  - Теплоснабжение отоплением населенных пунктов осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцованность сетей, что может приводить к отключению потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

  - Трубопроводы в поселении находятся в изношенном состоянии.

По результатам анализа технического состояния и эффективности работы систем выработки и транспорта тепловой энергии также было выявлено следующее:

Тепловые сети ОАО «УЖКХ» Мелегежского СП характеризуются высокой степенью износа. Системы транспортировки тепловой энергии характеризуются высокими удельными показателями нормативных потерь тепловой энергии, что свидетельствует о низкой эффективности систем транспорта тепловой энергии. Тепловые сети нуждаются в обновлении.

В многоквартирных жилых домах отсутствуют элеваторные узлы, система тепловых сетей не отрегулирована. Гидравлический расчет и пьезометрический график отсутствуют, в результате чего может наблюдаться в некоторых зданиях так называемый «перетоп».

Таким образом, для повышения эффективности работы системы теплоснабжения Мелегежского СП рекомендуется:

- произвести восстановление изоляционного слоя тепловых сетей;

- осуществить перекладку отдельных участков тепловых сетей;

Реконструкцию тепловой изоляции целесообразно проводить планомерно, в первую очередь на участках тепловых сетей, имеющих нарушения теплоизоляционных конструкций – нарушение целостности, провисание, а также при ремонте и замене трубопроводов тепловых сетей.

Реконструкция изоляции тепловых сетей позволит снизить потери тепловой энергии, в результате чего снизится отпуск тепловой энергии в сеть. Снижение объема отпуска тепловой энергии в сеть позволит снизить потребление топлива на производство тепловой энергии, что в итоге приведет к снижению тарифа на тепловую энергию и увеличит эффективность использования топлива в систем теплоснабжения.

# Глава 2. "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Таблица 19 - Потребление тепловой энергии в 2017 году

| № п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «УЖКХ» | 4 822,63 |

## 2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Согласно Генерального плана Мелегежского сельского поселения на перспективный период 2018 – 2032 гг. прирост площади строительных фондов не предполагается.

Строительство жилых многоквартирных домов и муниципальных объектов не планируется.

## 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

Увеличение удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не планируется.

## 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Прогнозирование приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не проводилось в связи с тем, что строительство новых объектов не запланировано.

## 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии не предусматривается в связи с тем, что строительство новых объектов не планируется, а объектов находящихся в стадии строительства на текущий момент нет.

## 2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Социальных объектов, для которых установлен льготный тариф на тепловую энергию, нет.

## 2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

Информация о долгосрочных договорах на теплоснабжение по регулируемой цене в настоящее время отсутствует.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель схемы теплоснабжения на отдельном электронном носителе информации.

# Глава 4. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

## 4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 20 - Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 4,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,6 |
| Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 2,898 |
| Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 2,898 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке | Гкал/час | 0,7 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке | Гкал/час | 0,7 |

В связи с отсутствием строительства жилых многоквартирных домов, прирост потребителей тепловой энергии не планируется. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки источника тепловой энергии равны существующим.

## 4.2. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Исходя из данных таблицы, резерв по установленной тепловой мощности энергоисточника (котельной) составляет 0,7 Гкал/ч в целом по поселению.

# Глава 5. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

5.1. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

5.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Перспективных приростов тепловых нагрузок в Мелегежском сельском поселении не планируется. Отсутствуют действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

5.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельной мероприятий с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельной с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующего источника тепловой энергии не предлагается.

5.4. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельной

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

5.5. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

5.6. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

# Глава 6. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источника тепловой энергии.

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В Мелегежском сельском поселении имеется один источник тепловой энергии (газовая котельная).

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не требуется.

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения запланированы инвестиционные мероприятия по ремонту участков тепловых сетей.

В частности, предполагаются следующие мероприятия:

- Реконструкция участка т/сети от УТ-9 до ДК д. Мелегежская Горка;

- Реконструкция участка т/сети от УТ-1 до УП-3 д. Мелегежская Горка;

- Реконструкция участка т/сети от УТ-2 до центральной дороги;

- Реконструкция участка т/сети от УТ-5 до выхода из жилого дома № 9.

6.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

6.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Участков тепловых сетей подлежащих замене в связи с отсутствием эксплуатационного ресурса на момент составления схемы не имеется.

# Глава 7. "Перспективные топливные балансы"

7.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Существующие и перспективные топливные балансы для котельной по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 21 - Годовой перспективный расход основного топлива на источнике тепла

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «УЖКХ» |  |  |  |  |
| Котельная Мелегежского СП | природный газ | 2015 год- 852,21 2016 год – 886,69 2017 год - 883,62 |  | Дизельное топливо |

Основным топливом на котельной Мелегежского сельского поселения является природный газ.

# Глава 8. "Оценка надежности теплоснабжения"

8.1. Описание показателей определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Согласно разделу п. 2.2. «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня надежности относятся следующие показатели:

1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии;

2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

3) показатели, определяемые приведенным объемом не отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (KВ).

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии:

– нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, – для нарушений такого вида устанавливается KВ = 1,00;

– прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, – для данного вида нарушений KВ = 0,5.

Для периода 2015-2016 гг. при расчете значений показателей надежности используется значение KВ = 1,00 независимо от вида нарушения. Расчет фактических значений KВ первоначально осуществляется по результатам 2017 г. Показатели уровня надежности, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению надежности.

8.1.1. Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

РЧ – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

РЧ = МО / L,

где МО – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/час – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и общей протяженности тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования; протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, включая бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации.

РЧМ – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их число относится к величине L, как в формуле.

8.1.2. Показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

РП – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (РП) исчисляется по формуле:

MПО

РП = Σ TjПР / L

j=1

где TjПР – продолжительность (с учетом коэффициента KВ) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

MПО – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

РПМ – показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине L.

Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

8.1.3. Показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

РО – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

MПО

РО = Σ Qj / L

j=1

где Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).

РОМ – показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем недоотпуска по ним относится к величине L.

8.1.4. Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующие отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

RВ – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле

NВ                       NВ

RВ = Σ (WiВ × RВi ) / Σ WiВ

где RВi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем трубопроводе, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами, над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

NВ – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

WiВ – присоединенная тепловая нагрузка (мощность) по i-ому соответствующему договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/ч.

8.1.5. Характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, используемые для определения показателей уровня надежности.

Продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительный период в расчетном периоде регулирования, (ТjПР) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

TjПР = max Tij

где Tij – продолжительность (с учетом коэффициентов КВ вида нарушений) для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного периода регулирования у данной регулируемой организации. Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных временных прекращений (далее – прерываний) подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, то значение Tij рассчитывается по формуле:

Tij = max (Tijl × Kвjli )

где Тijl – продолжительность (в часах) l-ого прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е. ограниченная моментом ликвидации обусловившего j-ое прекращение подачи тепловой энергии технологического нарушения по данной регулируемой организации. Ситуация l > 1 если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, обусловленных тем же самым технологическим нарушением. Тогда все эти случаи относятся на одно j-ое прекращение подачи тепловой энергии, а продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i-ому договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с индексом «l») и суммируются в формуле с коэффициентами, определенными по отношению к каждому l-ому случаю, для получения Тij – продолжительности j-го прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору;

Kвjli – коэффициент значимости KВ состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии. В случае если вид нарушения не указан, коэффициент принимается равным 1;

максимум в формуле вычисляется по всем договорам с потребителями товаров и услуг, затронутыми j-ым прекращением. При определении показателей Рп(1) берется максимум только по индексам «i», соответствующим потребителям 1-й категории надежности.

Если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы значения продолжительности по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-ом прекращении подачи тепловой энергии, то в качестве ТjПР берется значение продолжительности технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии.

Рассчитывается величина продолжительности j-ого прекращения подачи тепловой энергии в межотопительном периоде расчетного периода по соответствующим нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее подачи, относящимся к межотопительному периоду.

Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии (Qj) определяется по формуле:

N

Qj = Σ Qij

i=1

где N – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное число договоров с потребителями товаров и услуг у данной регулируемой организации в расчетном периоде регулирования;

Qij – объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.

В случае если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы объемы недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-м нарушении в подаче тепловой энергии, в качестве Qj берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое нарушение в подаче тепловой энергии.

Среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RВi) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

MiО

RВi = Σ DВ,i,j / hО

j =1

где MiО – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (см. Приложение № 2 к настоящим Методическим указаниям);

DВ,i,j – сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии в отопительный сезон положительных частей разностей между среднесуточной величиной зафиксированного в течение этих суток (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется в градусах Цельсия;

hО – общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода регулирования.

Таким же образом вычисляются среднее за межотопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RВiМ) и среднее за расчетный период регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры пара в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RПi) на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования.

8.2. Оценка надёжности теплоснабжения.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям:

– вероятность безотказной работы;

– коэффициент готовности;

– живучести.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

– резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

– достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

– очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

– необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

# Глава 9. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

## 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей – отдельных участков предусмотрены, основаны на сметном расчете и составляют 17616,14 тыс. рублей (см. таблицу ниже).

Таблица 22 - Бюджет капитальных затрат инвестиционного проекта реконструкции тепловых сетей (с учетом НДС)

| Вид капитальных затрат | Значение, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция участка т/сети от УТ-9 до ДК д. Мелегежская Горка | 2115,85 |
| Реконструкция участка т/сети от УТ-1 до УП-3 д. Мелегежская Горка | 3452,79 |
| Реконструкция участка т/сети от УТ-2 до центральной дороги | 6744,88 |
| Реконструкция участка т/сети от УТ-5 до выхода из жилого дома № 9 | 5302,62 |
| ИТОГО | 17 616,14 |

## 9.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика не требуются.

# Глава 10. "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Имеется одна теплоснабжающая организация на территории Мелегежского сельского поселения – ОАО «УЖКХ».

В настоящее время предприятие ОАО «УЖКХ» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами теплоснабжения.

3. Предприятие ОАО «УЖКХ» согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией ОАО «УЖКХ».

__________________________________