- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕЛЕГЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕЛЕГЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

- Р Е Ш Е Н И Е

от 02 марта 2017 года                   № 07-91

- Об актуализации схемы теплоснабжения Мелегежского  сельского поселения утвержденной решением совета депутатов Мелегежского сельского поселения от 24 декабря 2012 года № 07-141 «Об утверждении схемы теплоснабжения Мелегежского сельского поселения»

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Мелегежского сельского поселения, совет депутатов Мелегежского сельского поселения

- РЕШИЛ:

1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Мелегежского сельского поселения утвержденной решением совета депутатов Мелегежского сельского поселения от 24 декабря 2012 года № 07-141 «Об утверждении схемы теплоснабжения Мелегежского сельского поселения» (приложение).

2.    Официально  обнародовать  настоящее  решение и   разместить   на         официальном   сайте    администрации  Мелегежского сельского   поселения

http://tikhvin.org/gsp/melegezha/

- Глава  муниципального  образования

Мелегежское сельское  поселение

Тихвинского  муниципального  района

Ленинградской  области                                 		                А.А. Абрамова

- УТВЕРЖДЕНА

решением совета депутатов

- Мелегежского  сельского  поселения

- от  «02» марта 2017 г. № 07-91

- (приложение)

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ДЕРЕВНИ  МЕЛЕГЕЖСКАЯ ГОРКА

ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

2017 год

Содержание

Введение ………………………………………………………………...……..…..

1.    Общие   положения………………………………………………………..….

2.    Основные  цели  и  задачи  схемы  теплоснабжения ……………………….

3.    Пояснительная  записка  схемы  теплоснабжения………………………….

4.    Описание  границ  Мелегежского  сельского  поселения……..………...….

5.    Природно-климатические  характеристики…………………………………

6.    Сведения  о  котельной  в  поселении……………………………………….

6.1. Баланс  покрытия  тепловых  нагрузок………………………………………

6.2. Тепловой  баланс  по  котельной …………………………………………….

6.3.  Информация  о  теплоснабжающей  организации  (приложении  …….....

7.     Предложения  реконструкции  и  технического  перевооружения

тепловых  сетей ……………………………………….………………………

8.    Схема  тепловых  сетей……………………………………………………….

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Мелегежского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской  области является:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Мелегежского сельского поселения;

- Правила  землепользования  и  застройки  Мелегежского сельского  поселения;

- I.           Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

П.        Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Мелегежского сельского поселения тепловой энергией;

- проведение  капитального  ремонта  в  связи  с  большим  физическим  износом инженерных сооружений используемых в сфере  теплоснабжения Мелегежского сельского поселения (сети  водоснабжения, канализации,  теплоснабжения).

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Ш.    Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Муниципальное  образование Мелегежское  сельское поселение (далее – Мелегежское СП) входит  в  состав Тихвинского муниципального района (далее – Тихвинском МР) Ленинградской области.

Общая  площадь  территории  Мелегежского СП  составляет –  573  кв.км.

В  состав Мелегежского сельского  поселения  входит 13  населенных  пунктов:

| №№ п/п | Населенный пункт | Расстояние до административного центра поселения, км | Количество зарегистрированных граждан на 01.01.2017 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дер. Мелегежская Горка | Административный центр | 765 |
| 2. | Дер. Великая Нива | 22 | 1 |
| 3. | Дер. Воложба | 16 | 23 |
| 4. | Дер. Городище | 12 | 4 |
| 5. | Дер. Заручевье | 20 | 11 |
| 6. | Дер. Захожа | 26 | 26 |
| 7. | Дер. Клинец | 19 | 57 |
| 8. | Дер. Кострино | 6 | 6 |
| 9. | Дер. Новоандреево | 1 | 66 |
| 10. | Дер. Остров | 26 | 13 |
| 11. | Дер. Плесо | 8 | 12 |
| 12. | Дер. Рапля | 27 | 4 |
| 13. | Дер. Шибенец | 3 | 31 |
|  | итого |  | 1022 |

Граница муниципального образования Мелегежского СП установлена правилами землепользования  и  застройки  Мелегежского сельского  поселения  утвержденных  Советом  депутатов  Мелегежского сельского  поселения  (Решение совета депутатов  № 07-125  от  31 июля 2012 года).

IV. Описание границ Мелегежского  сельского  поселения:

Административный центр Мелегежского сельского поселения - дер. Мелегежская Горка -  расположен  в южной части Тихвинского района.

- По смежеству с Цвылёвским сельским поселением:

От границы Тихвинского муниципального района (граница Ленинградской области) на северо-восток по железнодорожной линии Тихвин - Будогощь до восточной границы квартала 216 Липногорского лесничества Тихвинского лесхоза; далее на север по восточным границам кварталов 216, 206, 198, 184 и 177 до южной границы квартала 165 этого лесничества (северо-восточный угол квартала 177); далее на восток по южным границам кварталов 165, 166 и 167, на север по восточной границе квартала 167 до южной границы квартала 153 Липногорского лесничества Тихвинского лесхоза (северо-восточный угол квартала 167); далее на восток по южной границе квартала 153 до границы ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское" (юго-восточный угол квартала 153 Липногорского лесничества); далее на северо-восток по границе ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское" до железнодорожной линии Тихвин - Будогощь; далее на северо-восток по железнодорожной линии до границы ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"; далее на север по границе ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское" до северо-восточного угла границы ЗАО "Культура-Агро".

- По смежеству с Тихвинским городским поселением

Далее на восток вновь по границе ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское" до северо-западного угла квартала 164 Пригородного лесничества Тихвинского лесхоза; далее на восток по северной и на юг по восточной границам квартала 164 до восточной границы квартала 171 этого лесничества; далее на юг по восточным границам кварталов 171 и 184 Пригородного лесничества Тихвинского лесхоза до границы ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское"; далее на восток по границе ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие Андреевское" до границы Тихвинского муниципального района.

- По смежеству с Бокситогорским муниципальным районом

Далее на юг по границе Тихвинского муниципального района до границы Ленинградской области.

- По смежеству с Новгородской областью

Далее на запад по границе Тихвинского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до исходной точки.

Численность  населения  поселения  составляет  1035  человек,   47%  составляют  мужчины  и  53%  женщины,  дети  в  возрасте  до  18  лет - 70 человек,  пенсионеры  312  человека.  788  человека  или  76%  населения  проживает  в административном  центре – дер. Мелегежская Горка.

В состав Мелегежского СП входит 13 населенных пунктов, административным центром является д. Мелегежская Горка. Сложившаяся  территория  населенного  пункт  представляет  собой  единый  земельный  массив  сконцентрированной  застройки,  сформированной  вдоль  автомобильной  дороги  Тихвин - Мелегежская Горка,  проходящей в  широтном  направлении  с  запада  на  восток  поселения, и  выполняющей  роль  магистральной  улицы,    являющейся  основной  планировочной  осью.

Внешние  транспортные  связи  Мелегежского  сельского  поселения  осуществляются  автомобильным  транспортом,  обеспечивающим  связь  с  соседними  поселениями,  районным  центром г. Тихвином.

Реки Сясь и Воложба на  территории  Мелегежского  сельского  поселения  как  транспортная  водная  артерия  не  используется.

Каркас транспортной  инфраструктуры Мелегежского сельского поселения образуют региональная дорога Тихвин - Заручевье и железная дорога Тихвин - Будогощь.

В Мелегежском сельском поселении автодороги от центральной усадьбы деревни Мелегежская Горка расходятся в четырех направлениях:

|  |  | принадлежность | Покрытие (состояние) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мелегежская Горка | АЦ |  |  |
| I направление |  |  |  |
| Мелегежская Горка - Шибенец | 3 км | Тихвинское ДРСУ | Асфальтовое |
| Шибенец - Клинец | 16 км | Тихвинское ДРСУ | Щебеночно-гравийное |
| Шибенец – 83 км | 1,5 км | Администрация Тихвинского района | Щебеночно-гравийное |
| Клинец - Остров | 7 км | Администрация Тихвинского района | Грунтовое (неудовлетворительное) |
| II направление |  |  |  |
| Мелегежская Горка - Заручевье | 20 км | Тихвинское ДРСУ | 10 км асфальт 10 км грунтовое |
| Заручевье – Захожа | 6 км | Тихвинское ДРСУ | Грунтовое |
| Заручевье - Рапля | 7 км | Тихвинское ДРСУ | Грунтовое |
| Заручевье – Великая Нива | 2 км | Тихвинское ДРСУ | Грунтовое |
| III направление |  |  |  |
| Мелегежская Горка - Плесо | 8 км | Тихвинское ДРСУ | Асфальтовое (неудовлетворительное) |
| Плесо - Городище | 4 км | Администрация Тихвинского района | Грунтовое (неудовлетворительное) |
| Плесо - Воложба | 8 км | Администрация Тихвинского района | Щебеночно-гравийное |
| IV направление |  |  |  |
| Мелегежская Горка - Новоандреево | 1 км | Тихвинское ДРСУ | асфальтовое |
| Новоандреево – Кострино | 5 км |  | Грунтовое (неудовлетворительное) |

На  территории  Мелегежского  сельского  поселения  имеется  благоустроенный  и  не  благоустроенный  жилой  фонд (деревянные  дома).

Застройка Мелегежского сельского поселения в сложившихся границах находится в различных формах пользования (собственность, аренда, ПНВ) и представляет собой в основном малоэтажные строения с надворными постройками за исключением центральной усадьбы в дер. Мелегежская Горка, где имеется 15 многоквартирных двух и трех этажных благоустроенных жилых домов   312-квартир общей площадью 14,4 тыс.м2 с полным благоустройством.

Частный жилой фонд всего по поселению составляет – 31,5 тыс. кв. м.

Износ капитального жилого фонда составляет свыше 70%.

V.      ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климат на территории поселения переходный от континентального к морскому.

- среднемесячная температура июля +16,6º, абсолютный максимум +35º;

- среднемесячная температура января – 10,5º, абсолютный минимум -51º;

с довольно продолжительной умеренно холодной зимой.

Территория района относится к строительно-климатическому району ПВ.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны -

28 º - 29º и 14º - 15º соответственно. Продолжительность отопительного периода составляет 227-234 дня.

Особенности климатических условий способствуют рассеиванию вредных выбросов от низких по отношению к земной поверхности источников в атмосферу. Территория района относится к зоне «низкого» потенциала загрязнения воздушного бассейна. В силу особенностей метеорологического режима повышенный уровень загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны, особенно весной.

Основные климатические характеристики представлены в таблице ниже.

Основные климатические характеристики

| Наименование | Единица измерения | Метеостанция Шугозеро | Метеостанция Тихвин |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | оС | 2.6 | 3.1 |
| Средняя температура самого холодного месяца января | оС | -10.3 | -9.7 |
| Абсолютный минимум температуры | оС | -55 | -51 |
| Средняя температура самого теплого месяца июля | оС | 16.4 | 16.6 |
| Абсолютный максимум температуры | оС | 33 | 35 |
| Продолжительность безморозного периода | Дней | 90 | 108 |
| Сумма температур выше 10°. | оС | 1539 | 1651 |
| Средне годовое количество осадков | Мм | 660 | 603 |
| Средняя высота снежного покрова за зиму | См | 49 | 39 |
| Средняя годовая скорость ветра | м/сек | 2.8 | 3.6 |
| Средняя скорость ветра января | м/сек | 2.9 |  |
| Среднее число дней с метелью | Дней | 31 | 31 |
| Среднее число дней с сильным ветром ( >15 м/сек) | Дней | 9 | 9 |
| Среднее число дней с туманом | Дней | 34 | 36 |
| Преобладающие ветры в холодное время года | направление | Юго-западные, северо-восточные | Южные, юго-западные |
| Преобладающие ветры в теплое время года | направление | Юго-западные, северо-западные северо-восточные | Юго-западные, западные, северо-западные |

VI.         Сведения о котельной в поселении.

Договор аренды муниципального имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению по теплоснабжению заключен с ОАО «УЖКХ Тихвинского района» от 09 января 2014 года (сроком на пять лет).

Исходные данные по котельной (объекту):

Место расположения:     Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Мелегежское сельское поселение, деревня    Мелегежская Горка,19

| № | Наименование показателей | Ед.измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Год постройки(ввод в эксплуатацию) | год | 2012 |
| 2 | Работающая на топливе | мазут уголь, | газ |
| 3 | Балансовая стоимость | Тыс. руб. |  |
|  | Процент износа | % |  |
|  | Остаточная стоимость | Тыс. руб. |  |
| 4 | Производственная мощность | МВт | 4,5 |
| 5 | Выработано тепловой энергии за отчетный период (2013-2014г) | Гкал/год | 2013 год --- 6985 2014 год --- 7645 |
| 6 | Подключенная нагрузка (всего) | Гкал/час | 2,898 |
| 7 | Отопление – население - бюджетники | Гкал/час | 2,211 |
|  |  | Гкал/час |  |
| 8 | ГВС - население - бюджетники | Гкал/час | 0,687 |
|  |  | Гкал/час |  |
| 9 | Общая площадь отапливаемых помещений | кв.м. | 17240 |
| 10 | Общая площадь: - жилых помещений - объектов социальной сферы | кв.м. | 14240 |
|  |  | кв.м. | 3000 |
| 11 | Колич. жителей обеспеч. – теплом - ГВС |  | 780 |
|  |  |  | 780 |

Б) Состояние котельной

| № | Наименование показателей котельной | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Марка котлов и их количество |  | ТТ-100/1,5 МВт - 3шт |
|  | Режим работы котлов | 0С | 95/70 |
| 2. | Годовой расход топлива | тыс. м3 | 1007 |
| 3. | Подключенная электроэнергия | КВт/ч |  |
| 4. | Состояние оборудования котельной | Удовл/неуд | удовл |
| 5. | КПД котельной | % | 80 |
| 6. | Утечки в теплосетях (подпитка) | м3/час | 0,5 – 1м³/ч |

Система теплоснабжения – закрытая четырех трубная (2 трубы на отопление, 2 трубы на горячее водоснабжение). Температура воды на горячее водоснабжение 70 °С. (Приложение 1).

б) Состояние теплотрассы

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса | Двух |  |
|  |  | Трех |  |
|  |  | Четырех трубная. | Четырехтрубная. |
|  | Проложена | В лотках | 2400м в двухтрубном |
|  |  | Бесканально | 600м в двухтрубном |
|  |  | Наземная в изоляции | 600м в двухтрубном |
| 2 | Балансовая стоимость | Тыс. руб. | 6312 |
|  | Процент износа | % | 60 |
|  | Остаточная стоимость | Тыс. руб. | 2548 |
| 3 | Длина теплотрассы от источника тепла до потребителей | Метры | 3600 м в двухтрубном |
|  | Длина труб теплотрассы Д=30-50 мм Д=50-100мм Д=100-200мм | Метры | 300 |
|  |  | Метры | 4800 |
|  |  | Метры | 2100 |
| 4 | Объем воды в контуре отопления | Куб.м. | 70 |
|  | Система отопления –открытая - закрытая |  |  |
|  |  |  | закрытая |
| 5 | Наличие ГВС | ДА-НЕТ | да |

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха:

| наружная температура | при расчетной наружной температуре для центрального отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прямой сетевой воды | Обратной сетевой воды |
| +8 0С | 39 | 34 |
| +7 0С | 41 | 35 |
| +6 0С | 43 | 36 |
| +5 0С | 45 | 37 |
| +4 0С | 46 | 39 |
| +3 0С | 48 | 40 |
| +2 0С | 49 | 41 |
| +1 0С | 51 | 42 |
| 0 0С | 53 | 43 |
| -1 0С | 54 | 44 |
| -2 0С | 56 | 45 |
| -3 0С | 57 | 46 |
| -4 0С | 59 | 47 |
| -5 0С | 61 | 48 |
| -6 0С | 62 | 49 |
| -7 0С | 64 | 50 |
| -8 0С | 65 | 51 |
| -9 0С | 67 | 52 |
| -10 0С | 68 | 53 |
| -11 0С | 70 | 54 |
| -12 0С | 71 | 55 |
| -13 0С | 72 | 56 |
| -14 0С | 74 | 57 |
| -15 0С | 75 | 58 |
| -16 0С | 77 | 59 |
| -17 0С | 78 | 59 |
| -18 0С | 80 | 60 |
| -19 0С | 81 | 61 |
| -20 0С | 83 | 62 |
| -21 0С | 84 | 63 |
| -22 0С | 85 | 64 |
| -23 0С | 87 | 65 |
| -24 0С | 88 | 66 |
| -25 0С | 90 | 67 |
| -26 0С | 91 | 68 |
| -27 0С | 92 | 68 |
| -28 0С | 94 | 69 |
| -29 0С | 95 | 70 |
| -30 0С | 95 | 70 |
| -31 0С | 95 | 70 |

Тепловые нагрузки:

| потребитель | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление, Гкал/час | горячее водоснабжение, Гкал/час |
| жилой дом № 1 | 0,0688 |  |
| жилой дом № 2 | 0,0685 |  |
| жилой дом № 3 | 0,0680 |  |
| жилой дом № 4 | 0,0770 |  |
| жилой дом № 5 | 0,0767 |  |
| жилой дом № 6 | 0,0779 |  |
| жилой дом № 7 | 0,0899 |  |
| жилой дом № 8 | 0,0882 |  |
| жилой дом № 9 | 0,0886 |  |
| жилой дом № 10 | 0,0685 |  |
| жилой дом № 11 | 0,0922 |  |
| жилой дом № 12 | 0,1652 | 0,40870 |
| жилой дом № 13 | 0,1605 |  |
| жилой дом № 14 | 0,1608 |  |
| жилой дом № 15 | 0,0928 |  |
| Здание администрации Мелегежского сельского поселения | 0,0370 |  |
| Здание ЗАО «СП Андреевское» | 0,0330 |  |
| МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа» | 0,1259 |  |
| МУ «Андреевский ЦКиД» | 0,0704 |  |
| Здание магазина «Волховского РАЙПО» | 0,0140 |  |
| Здание магазина ИП «Фалева А.А.» | 0,0353 |  |
| д/сад и библиотека | 0,0347 |  |
| баня | 0,0269 |  |

В частных домах отопление и горячее водоснабжение индивидуальное (печное и с использованием электроприборов, горячее водоснабжение - от проточных электрических  водонагревателей, тридцать индивидуальных жилых дома используют природный газ для отопления).

- Описание  тепловой  схемы:

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

На тепловых сетях  павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы (или камеры).

Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 812 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении, из них 812 п.м. тепловых трасс в ППУ изоляции.

Замену существующих сетей теплоснабжения на новый вид с современной теплоизоляцией производить по мере необходимости.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 545,6Гкал.

- 6.1. Баланс покрытия тепловых нагрузок.

- В таблице представлен баланс тепловой мощности и присоединенной фактической тепловой нагрузки  котельной дер. Мелегежская Горка.

| Статьи баланса | Ед.измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 4,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 3,6 |
| Тепловая нагрузка по заключенным договорам | Гкал/час |  |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час |  |
| -бюджетные организации | Гкал/час |  |
| -прочие | Гкал/час |  |
| Тепловая нагрузка фактическая | Гкал/час |  |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час |  |
| -бюджетные организации | Гкал/час |  |
| -прочие | Гкал/час |  |
| Собственные нужды котельной | Гкал/час |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час |  |
| Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 2,898 |
| Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 2,898 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке | Гкал/час | 0,7 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке | Гкал/час | 0,7 |

Резерв располагаемой мощности по фактической нагрузке составляет 0,7 Гкал/час

- 6.2. Тепловой баланс по котельной дер. Мелегежская Горка за 2016 год

| Статьи баланса | Ед.измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Произведено тепла котельной | Гкал | 6555 |
| Отпущено тепла котельной | Гкал | 6354 |
| Израсходовано тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 202 |
| Потери тепла при транспортировке | Гкал | 1455 |
| Потребление тепла конечными абонентами, в том числе | Гкал | 4898 |
| -жилой сектор | Гкал | 4118 |
| -бюджетные организации | Гкал | 604 |
| -прочие | Гкал | 176 |
| Расход условного топлива | Т.у.т | 1026 |
| Расход топлива (газ) | тыс.куб.м | 887 |

- Тепловые нагрузки

| - №п/п | - наименование | - Ед. изм. | - величина |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Тепловая мощность котельной установленная | - МВт (Гкал/ч) | - 4,5(3,87) |
| - 2 | - Подключенная нагрузка всего в том числе: | - МВт (Гкал/ч) | - 3,595 (3,091) |
|  | - На отопление | - МВт (Гкал/ч) | - 2,9 (2,494) |
|  | - На вентиляцию | - МВт (Гкал/ч) | - - |
|  | - На горячее водоснабжение | - МВт (Гкал/ч) | - 0,46 (0,396) |
|  | - На технологические нужды | - МВт (Гкал/ч) | - - |
|  | - Потери в сетях и собственные нужды котельной (Кпот.=2%) | - МВт (Гкал/ч) | - 0,235 (0,202) |
| - 3 | - Резерв тепла | - МВт (Гкал/ч) | - 0,905 (0,779) |

- 6.3. Информация о теплоснабжающих предприятиях

| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населённый пункт, адрес | Сведения о расходе топлива |  |  |  | Годовая выработка теплоэнергии с учётом всех нормир. Потерь и собст. нужд ( Гкал./год.) | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка с учётом нормир. Потерь Гкал/ч |  |  | Общая площадь отапливаемых помещений |  |  | Примечание | Состояние потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип топлива | Фактический расход топлива за последний год т.н.т/год | Нормативный расход топлива т.у.т/год | Перспективный расход топлива с учётом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т/год |  | Марки котлов | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал./ч. | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | Всего | Жилфонд | Объекты социальной сферы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная | Ленинградская область Тихвинский район, дер. Мелегежская Горка, д.19 | газ |  | 158 | 158 | 7129 | ТТ=100 | 3 | 10,32 | 3,1 |  | 0,19 | 17,2 | 14,2 | 3,0 |  |  |

VII  . Предложения реконструкции и технического перевооружения тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 60%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция).

Всего в Мелегежском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3752 метров, в том числе в ППУ изоляции – 823,2 метров.

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс. руб. | Источник финансирования |  | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОБ | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | участки тепловых сетей д. Мелегежская Горка: - от жил. дома №5 до жил. дома №6 - от точка А до здания администрации | 2013 | 742,25 | - | 742,25 | 130 |
| 2 | участок тепловой сети от ТК3 к домам № 5, № 6 д. Мелегежская Горка | 2014 | 256,64 | - | 256,64 | 24 |
| 3 | участок тепловой сети от УТ-9 до УТ-10 д. Мелегежская Гор | 2014 | 607,24 | 542,00 | 65,24 | 96 |
| 4 | участок тепловой сети от УТ-10 до детского сада д. Мелегежская Горка | 2015 | 1472,06 | 1398,00 | 74,06 | 550 |
| 5 | участок тепловой сети от жилого дома № 9 до жилого дома № 10 д. Мелегежская Горка | 2015 | 488,81 | - | 488,81 | 180 |
| 6 | участок тепловой сети от УТ-7.1 до жилого дома №12 д. Мелегежская Горка | 2015 | 815,29 | - | 815,81 | 216 |
| 7 | участок тепловой сети от точки «А» до школы д. Мелегежская Горка | 2016 | 476,22 | - | 476,22 | 92 |
| 8 | участок тепловой сети от УТ-3 до ж/д №№ 14,15 д. Мелегежская Горка | 2016 | 1952,34 | 1843,19 | 109,15 | 481 |

Предполагается в перспективе, что Мелегежское СП должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Деревня Мелегежская Горка имеет в настоящее время газо-, тепло-, водо- электро- и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития).

В настоящее время  населенные  пункты  Мелегежского сельского  поселения не обеспечены централизованным газоснабжением, кроме центральной усадьбы д. Мелегежская Горка, где многоквартирная застройка  обеспечена системой  природного газоснабжения, для нужд приготовления пищи. Жители индивидуальной малоэтажной застройки используют  баллонный газ.

VIII. Схемы тепловых сетей д. Мелегежская Горка

Мелегежского  сельского  поселения.

- Приложение:

- схема тепловых сетей