СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПАШОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

РЕШЕНИЕ

от  21 декабря 2018  				№ 08- 133

Об утверждении актулизации схемы  теплоснабжения Пашозерского сельского поселения утвержденной решением совета депутатов Пашозерского сельского поселения от18 декабря 2012 г. № 08-112«Об утверждении схемы теплоснабжения Пашозерского сельского поселения»

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; на основании пункта 22 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования Пашозерское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Совет депутатов Пашозерского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить актулизацию схемы теплоснабжения Пашозерского сельского поселения утвержденной решением совета депутатов Пашозерского сельского поселения от 18 декабря 2012 года № 08-112 (приложение).

2. Официально обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте администрации Пашозерского сельского поселения http://tikhvin.org/gsp/pashozero/

Глава Пашозерского сельского поселения:			       Е.А. Михайлова

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Пашозерского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской  области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфракструктуры  Пашозерского сельского поселения;

- Правила  землепользования  и  застройки  Пашозерского  сельского  поселения;

1.           Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

2.        Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Пашозерского сельского поселения тепловой энергией;

- проведение  капитального  ремонта  в  связи  с  большим  физическим  износом инженерных сооружений используемых в сфере  теплоснабжения Пашозерского сельского поселения (сети  водоснабжения, канализации,  теплоснабжения).

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3.    Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Муниципальное  образование Пашозерское  сельское поселение (далее – Пашозерское СП) входит  в  состав Тихвинского муниципального района (далее – Тихвинском МР) Ленинградской области.

Общая  площадь  территории  поселения  составляет –  1108  кв.км.

| №№ п/п | Населенный пункт | Расстояние до административного центра поселения, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дер. Берег | 41 |
| 2. | Дер. Бирючово | 5 |
| 3. | Дер. Кончик | 1 |
| 4. | Дер. Коптяево | 6 |
| 5. | Дер. Корбеничи | 34 |
| 6. | Дер Кузнецова Гора. | 2 |
| 7. | Дер. Лукино | 7 |
| 8. | Дер. Нюрговичи | 42 |
| 9. | Дер. Озровичи | 33 |
| 10. | Дер. Пашозеро | Административный центр |
| 11. | Дер. Стрелково | 12 |
| 12. | Дер. Урья | 4 |
| 13. | Дер. Усть-Капша | 31 |
| 14. | Дер. Харагеничи | 25 |
| 15. | Дер.Чога | 2 |

Граница муниципального образования Пашозерского СП установлена правилами землепользования  и  застройки  Пашозерского  сельского  поселения  утвержденных  Советом  депутатов  Пашозерского  сельского  поселения  (Решение совета депутатов  № 08-105  от  03.10.2012 года).

Поселение  расположено  в  северо-восточной  части  Тихвинского муниципального  района,  граничит с Шугозерским  сельским поселением и Ганьковским сельским поселением. Административный центр Пашозерского сельского  поселения  дер.  Пашозеро - расположен в южной части  поселения   на  берегу оз. Пашозеро.

Планировочная  организация  территории  поселения  обусловлена  природно-ландшафтными  характеристиками. Рельеф в пределах Пашозерского сельского поселения холмистый. Чем дальше на северо-восток, тем больше перепады рельефа, в районе Валдайской возвышенности. Валдайская возвышенность состоит из множества холмов и гряд, разделённых пониженными ровными и волнистыми участками, часть площади которых заболочена. Холмы и гряды преимущественно округлой формы. Относительная высота холмов составляет 20-30м, реже доходит до 50м. Большие  заболоченные  территории, плотная залесенность  неосвоенных земель лесного фонда. Основная часть жилой,  производственной застройки и земель, используемых для  сельскохозяйственного производства, приурочены к элементам  пространственного каркаса территории и граничит:

- с  севера - с Подпорожским  муниципальным  районом  Ленинградской  области;

- с  юга – с Шугозерским  сельским  поселением  Тихвинского  района  Ленинградской  области;

- с  запада -  с  Лодейнопольским  муниципальным  районом  Ленинградской  области и Ганьковским сельским  поселением  Тихвинского  района  Ленинградской  области;

- с востока -  с Бокситогорским муниципальным районом Ленинградской  области и Вологодской областью.

Численность  населения  поселения  составляет  739  человек,   50%  составляют  мужчины  и  50%  женщины,  дети  в  возрасте  до  18  лет - 70 человек,  пенсионеры  254  человека.  423  человека  или  57%  населения  проживает  в административном  центре – дер. Пашозеро.

Территория  Пашозерского  сельского  поселения  на  97%  занята лесами, 1,6 %  сельскохозяйственными  угодьями  и  только  0,3%  составляют  территории  населенных  пунктов.  Данное  соотношение  территории  определяет  как  существующее,  так  и  проектные  направления  и  отрасли  развития  муниципального  образования.

4.    Описание границ Пашозерского сельского поселения:

По  смежеству  с  Лодейнопольским  муниципальным  районом

От  северо-восточного  угла  квартала  20  Хундольского  лесничества  Шугозерского  лесхоза  на  восток  по  границе  Тихвинского  муниципального  района  до  пересечения  её  смежной  границей  Лодейнопольского  и  Подпорожского  муниципальных  районов.

По  смежеству  с  Подпорожским  муниципальным  районом

Далее  на  восток  по  границе  Тихвинского  муниципального  района  до  границы  Ленинградской  области.

По  смежеству  с  Вологодской  областью

Далее  на  юг  по  границе  Тихвинского  муниципального  района,  совпадающей  с  границей  Ленинградской  области,  до  точки  пересечения  границы  Ленинградской  области  смежной  границей  Тихвинского  и  Бокситогорского  муниципальных  районов.

По  смежеству  с  Бокситогорским  муниципальным  районом

Далее  на  юг  по  границе  Тихвинского  муниципального  района  до  северо- восточного  угла  квартала  44  Пяльинского  лесничества  Шугозерского  лесхоза.

По  смежеству  с  Шугозерским  сельским  поселением

Далее на  запад  по  южным  границам  кварталов  44,43,42,41,40,39,38,37,36:35, 34,33,32,31,30,29,28 и  27  Пяльинского  лесничества  Шугозерского  лесхоза  до  границы  сельскохозяйственной  артели  «Агрофирма  Шугозеро»;  далее  на  запад  по  границе  сельскохозяйственной  артели  «Агрофирма  Шугозеро»  до  реки  Паша;  далее  на  север   по  реке  Паша  до  юго -  восточного  угла  квартала  118  Пашозерского  лесничества  Шугозерского  лесхоза; далее на  запад  по  южным  границам  кварталов  118,117,116,115,114,113, 112,111,110,109,  и  108  до  юго – западного  угла  квартала  108  Пашозерского  лесничества  Шугозерского  лесхоза.

По  смежеству  с  Ганьковским  сельским  поселением.

Далее  на  север  по  западным  границам  кварталов  108,  95,75,76  и  50  Пашозерского  лесничества  Шугозерского  лесхоза  до  западной  границы  квартала  125  Корбенического  лесничества  Шугозерского  лесхоза  (северо - западный  угол  квартала  50  Пашозерского  лесничества  Шугозерского  лесхоза);  далее  на  север  по  западным  границам  кварталов  125  и  117  Корбенического  лесничества  Шугозерского  лесхоза,  на  восток  по  северным  границам  кварталов  117  и  118,  на   север  по  западным  границам  кварталов  109  и  86  Корбенического  лесничества  Шугозерского  лесхоза  до  исходной  точки.

В состав Пашозерского СП входит 15 населенных пунктов, административным центром является д. Пашозеро - расположенная  в  южной  части поселения  на  берегу оз. Пашозеро. Сложившаяся  территория  населенного  пункт  представляет  собой  единый  земельный  массив  сконцентрированной  застройки,  сформированной  вдоль  автомобильной  дороги  Кончик-Лукино,  проходящей в  широтном  направлении  с  запада  на  восток  поселения, и  выполняющей  роль  магистральной  улицы,    являющейся  основной  планировочной  осью.

Внешние  транспортные  связи  Пашозерского  сельского  поселения  осуществляются  автомобильным  транспортом,  обеспечивающим  связь  с  соседними  поселениями,  районным  центром г. Тихвином. Река  Паша  на  территории  Пашозерского  сельского  поселения  как  транспортная  водная  артерия  не  используется.

По  территории  поселения  проходят  4  автомобильных  дороги:

Регионального  значения:

1 Явшеницы – Шугозеро – Ганьково,  протяженностью  57,2 км;  в границах Пашозерского  сельского  поселения  основное  покрытие  -   гравийное -  90 %, 10 % - грунтовое  покрытие.

Местного  значения:

1. Кончик - Лукино,  протяженностью  8 км,  покрытие  асфальт- 3 км. гравийное – 5 км..

2. Подъезд  к  дер.  Чога,  протяженностью  2 км,

3. Подъезд  к  дер. Бирючово,  протяженностью  1 км,

Состояние  автомобильных  дорог  поселения  удовлетворительное.  Все  населенные  пункты связаны  автодорогами  и  транспортными  подъездами  с  региональной  автодорогой  Явшеницы – Шугозеро- Ганьково. Время  транспортной  доступности, с  учетом  состояния  автомобильных  дорог  превышает  40  минут. Пассажирские  перевозки  осуществляются автобусным  транспортом  общего  пользования.

Состояние улично-дорожной  сети  населенных  пунктов  поселения  неудовлетворительное: необходимо проведение повсеместной  реконструкции,  общая  протяженность  составляет  12,5 км. Улично-дорожная  сеть  дер. Пашозеро  состоит из 3  улиц  общей  протяженностью  3,5 км.

На  территории  Пашозерского  сельского  поселения  имеется  благоустроенный  и  не  благоустроенный  жилой  фонд (деревянные  дома).

Благоустроенное  жилье:  пять   36-ти  квартирных  домов  (178 квартир)  общей  площадью  - 8394 м2, в  том  числе  муниципальный  жилой  фонд  составляет – 31  квартира и 4 комнаты в коммунальных квартирах общей  площадью  2314,8 м2 – 18,7%.  Доля  частного  фонда  81,3%.

В  геологическом  отношении  территория   поселения расположена  в зоне  карбонового  плато,  которое  принадлежит Валдайской  возвышенности.  Карбоновое  плато  сложено  карбонатными  и  терригенными  породами  нижнего  и  среднего  карбона. Карбон  является  районом  развития  карста. Карст  связан  со  всеми  горизонтами  карбонатных  пород.  Таким  образом,  здесь  образуется  водоносные  комплексы  подземных  вод:  водоносный  комплекс  трещино-карстовых  вод  средне – каменноугольных  отложений  и  водоносный   комплекс  нижнекаменноугольной  толщи  пород  и  порово-трещино-пластовые  воды  нижней  песчано-глинистой  толщи.

Территория  поселения  по  геологическим  условиям  оценивается,  в  целом,  как  ограниченно  благоприятная  для  строительства. Северная и северо-восточная  части  территории  поселения относятся  к моренной и  флювиогляциальной  равнине,  которая  оценивается  как  благоприятная  для  строительного  освоения.  Здесь строительству  должны  предшествовать  мероприятия  по  организации  поверхностного  стока с  заболоченных  участков  и  изыскания  на  наличие  карста.  Остальная  часть  территории  Пашозерского  сельского  поселения  расположена  в  холмисто- моренной  и  ледниковой  равнине,  которая оценивается  как  ограниченно благоприятная  для  строительного  освоения  и  оптимальная  для  рекреационной  деятельности.  Вся  эта  часть  принадлежит  Валдайской  возвышенности  и  относится  к  карстовому  району.  Строительству  здесь  тоже  должны  предшествовать  изыскания  на  карст.  Грунтами  оснований  для  зданий  здесь  будут  служить  моренные  суглинки  с  расчетным  сопротивлением  от 1,5  до 3,5 кгс/ см2  и  пески  с  расчетным  сопротивлением  от  1,5  до  4 кгс/ см2.

На  всей  территории  поселения  множество  вкраплений  болотистых  равнин, богатых  залежами  торфа, которые  являются  неблагоприятными  для  строительного  освоения. Торф,  сжимаемый  грунтом,  в  качестве  основания  для  возведения  зданий  использоваться  не может.  Кроме  этого  пойменные  террасы  и  низкие  участки  рек  непригодны  для  строительства  из-за  затопления  паводками. Участки  месторождения  полезных  ископаемых (в  том  числе  торфа)  застройке  не  подлежат.

5.      ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климат на  территории  поселения переходной  от  континентального  к  морскому:

-  среднемесячная  температура  июля  +16,6оС, абсолютный  максимум  +35оС;

- среднемесячная температура января минус 10,5оС, абсолютный  максимум  минус  53оС с  довольно  продолжительной  умеренно  холодной  зимой.

Территория  района  относится  к  строительно-климатическому  району ПВ. Расчетные  температуры  для  проектирования  отопления  и  вентиляции  равны  минус 29оС  и минус 15оС соответственно.  Продолжительность  отопительного  периода  составляет  227-234  дня.

В  течение  всего  года  на  территории Пашозерского  сельского  поселения  преобладают  юго-западные  ветра, в холодный  период  наблюдается  увеличение  северо-восточных ветров.

Территория  района  относится  к зоне  низкого  потенциального  загрязнения воздушного бассейна. В силу особенностей  метеорологического  режима  повышенный  уровень  загрязнения  воздуха  формируется  в  переходные  сезоны,  особенно  весной.

Климатические показатели для расчёта теплоснабжения в соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» приняты следующие значения температуры наружного воздуха

- расчётная для отопления – минус 29 0С;

- средняя наиболее холодного месяца – минус 15 0С;

- средняя за отопительный период – минус 2,8 0С;

- расчётная температура на отопление внутри жилых помещений плюс 18-20 0С.

- Продолжительность отопительного периода – 227 суток.

6.         Сведения о котельной в поселении.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –  ОАО «Управление  жилищно- коммунального  хозяйства  Тихвинского  района» Ленинградской  области.

|  | котельная | год ввода в эксплуатацию | установленная мощность, Гкал/час | вид топлива | протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пашозерское сельское поселение | дер. Пашозеро | 1981 | 3,38 | дрова | 1,8 |

Теплоснабжение (отопление) Пашозерского СП осуществляется дровяной котельной, которая поставляет тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители дер. Пашозеро. Расчетный температурный график отпуска тепла от котельной 95/70 °С.

Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у предприятия нет. Устройства, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри их сверх установленного имеются.

Система теплоснабжения – закрытая четырехтрубная (2 трубы на отопление, 2 трубы на горячее водоснабжение). Температура воды на горячее водоснабжение 60 °С. (Приложение 1).

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха:

| наружная температура | при расчетной наружной температуре для центрального отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прямой сетевой воды | Обратной сетевой воды |
| +8 0С | 41 | 36 |
| +7 0С | 43 | 37 |
| +6 0С | 45 | 38 |
| +5 0С | 47 | 39 |
| +4 0С | 48 | 41 |
| +3 0С | 50 | 42 |
| +2 0С | 51 | 43 |
| +1 0С | 53 | 44 |
| 0 0С | 55 | 45 |
| -1 0С | 56 | 46 |
| -2 0С | 58 | 47 |
| -3 0С | 59 | 48 |
| -4 0С | 61 | 49 |
| -5 0С | 63 | 50 |
| -6 0С | 64 | 51 |
| -7 0С | 66 | 52 |
| -8 0С | 67 | 53 |
| -9 0С | 69 | 54 |
| -10 0С | 70 | 55 |
| -11 0С | 72 | 56 |
| -12 0С | 73 | 57 |
| -13 0С | 74 | 58 |
| -14 0С | 76 | 58 |
| -15 0С | 77 | 58 |
| -16 0С | 78 | 59 |
| -17 0С | 79 | 59 |
| -18 0С | 80 | 60 |
| -19 0С | 80 | 60 |
| -20 0С | 80 | 60 |
| -21 0С | 80 | 60 |
| -22 0С | 80 | 60 |
| -23 0С | 80 | 60 |
| -24 0С | 80 | 60 |
| -25 0С | 80 | 60 |
| -26 0С | 80 | 60 |
| -27 0С | 80 | 60 |
| -28 0С | 80 | 60 |
| -29 0С | 80 | 60 |
| -30 0С | 80 | 60 |
| -31 0С | 80 | 60 |

Тепловые нагрузки:

Присоединенная нагрузка к котельной по заключенным договорам на 01.01.2012 года  составила 0,95127 Гкал/час, фактическая тепловая нагрузка составила  0,95127  Гкал/час

| потребитель | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление, Гкал/час | горячее водоснабжение, Гкал/час | % |
| жилой дом № 12 | 0,15293 | 0,40870 | 100 |
| жилой дом № 13 | 0,15293 |  | 100 |
| жилой дом № 14 | 0,15293 |  | 100 |
| жилой дом № 15 | 0,15293 |  | 100 |
| жилой дом № 16 | 0,15293 |  | 100 |
| МОУ «Пашозерская основная общеобразовательная школа» | 0,113541 | 0,0213 | 100 |
| МУ «ПЦКиД» (досуговой центр) | 0,062739 |  | 100 |
| ФГУП «Почта России Тихвинский почтамт ОПС» | 0,005485 |  | 100 |
| фельдшерско- акушерский пункт | 0,004882 | 0,0100 | 100 |

В частных домах отопление и горячее водоснабжение индивидуальное (печное и с использованием электроприборов, горячее водоснабжение - от проточных электрических  водонагревателей).

Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не большой протяженности тепловой магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

Параметры тепловой сети: 	95/70

Наименование участка:      от котельной до многоквартирных жилых домов, школы, административного здания.

Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м.: 0,032-0,219

Длина участка (в двухтрубном исчислении), м.:	1800

Теплоизоляционный материал:     стекловата, пенополиуретан

Тип прокладки						подземный, надземный

Год ввода в эксплуатацию (перекладки)		1981 г.

Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке Н, м       0,5-2,0

Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве – 24 шт. (D=80мм – 6шт, D=100мм – 8шт, D=150мм – 6шт, D=200мм – 4шт), вентилями из стали в количестве – 14 шт. (D=50мм – 8шт, D=80мм – 6шт).

На тепловых сетях  павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы (или камеры).

Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) принадлежащих котельной в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено – 311 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении, из них 311п.м. тепловых трасс в ППУ изоляции.

Замену существующих сетей теплоснабжения на новый вид с современной теплоизоляцией производить по мере необходимости.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии» и составляют 545,6Гкал.

Описание  тепловой  схемы:

Вода  из  артезианской  скважины  подается в котельную  с  помощью насосов  сырой  воды ЭЦВ 6-10-80

Основное  оборудование  котельной:

В котельной  установлены  водогрейные котлы  типа

| Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Производительность |  | Изб. давление |  | температура теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по паспорту | по режимной карте | по паспорту | по режимной карте |  |
| Котел «КВр- 1.0» | 2016 | 1 МВт |  | 0,6 МПа |  | 70-115 |
| Котел «ORIONS-2S» | 2000 | 1 МВт |  | 0,6 МПа |  | 70-115 |
| Котел КВНПу-1,0 | 2008 | 1 МВт |  | 0,6 МПа |  | 70-115 |
| Котел КВр-1,0д | 2012 | 1 МВт |  | 0,6 МПа |  | 70-115 |

Балансы покрытия тепловых нагрузок.

В таблице представлен баланс тепловой мощности и присоединенной фактической тепловой нагрузки  котельной дер. Пашозеро.

| Статьи баланса | Ед.измерения | Котельная |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,38 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,72 |
| Тепловая нагрузка по заключенным договорам | Гкал/час | 0,95127 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 0,76463 |
| -бюджетные организации | Гкал/час | 0,18116 |
| -прочие | Гкал/час | 0,00548 |
| Тепловая нагрузка фактическая | Гкал/час | 0,95127 |
| в том числе |  |  |
| -жилой сектор | Гкал/час | 0,76463 |
| -бюджетные организации | Гкал/час | 0,18116 |
| -прочие | Гкал/час | 0,00548 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/час | 0,0342 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,15487 |
| Итого договорная тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 1,14034 |
| Итого фактическая тепловая нагрузка, с учетом собственных нужд и тепловых потерь | Гкал/час | 1,14034 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по договорной нагрузке | Гкал/час | 0,5797 |
| Резерв/дефицит располагаемой мощности по фактической нагрузке | Гкал/час | 0,5797 |

Резерв располагаемой мощности по фактической нагрузке составляет 0,5797 Гкал/час

Тепловой баланс по котельной дер. Пашозеро за 2011 год

| Статьи баланса | Ед.измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Произведено тепла котельной | Гкал | 3634 |
| Отпущено тепла котельной | Гкал | 3525 |
| Израсходовано тепла на собственные нужды котельной | Гкал | 109 |
| Потери тепла при транспортировке | Гкал | 712 |
| Потребление тепла конечными абонентами, в том числе | Гкал | 2813 |
| -жилой сектор | Гкал | 2280 |
| -бюджетные организации | Гкал | 519 |
| -прочие | Гкал | 14 |
| Расход условного топлива | Т.у.т | 1126 |
| Расход топлива | Куб.м | 4232 |

Новые площади в Пашозерском СП  Правилами  землепользования  и  застройки  в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства  индивидуальных  жилых домов,  ведения  садоводства, ЛПХ, КФХ, дачного  хозяйства  и  огородничества.

Сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при различных вариантах источника энергии.

Затраты на топливную составляющую стоимости 1 Гкал тепла представлены в таблице.

| Вид топлива | Природный газ | Дрова (щепа) | Пеллеты | Уголь | Мазут | Пропан-бутан (СУГ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость 1 Гкал., руб. | 488 | 1070 | 1163 | 1186 | 1791 | 2442 |

Как видно из таблицы, отапливать сжиженным углеродным газом и мазутом экономически не выгодно. Перспектива прокладки газопровода природного газа в Пашозеро в обозримом будущем  отсутствует. Следующим видом топлива по экономичности после природного газа являются дрова. Но невозможность автоматизации процессов работы котлов на дровах и их низкий КПД не позволяет считать такое отопление оптимальным. Этих недостатков лишены котлы, работающие на щепе,  пеллетах и угле. Но у щепы и пеллет есть ряд преимуществ перед углем. Прежде всего, это экологичность.  Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в десятки раз меньше, а количество золы в несколько раз меньше, чем образуется шлака при сжигании угля. Пеллеты и щепа являются возобновляемыми  топливными ресурсами в отличие от ископаемого угля, запасы которого ограничены. И наконец, щепа и пеллеты – местное топливо, которое готовится в нашем регионе, в большей мере из отходов деревопереработки  и лесозаготовки и не требует поставок из других областей России.

Предполагается в перспективе, что Пашозерское СП должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Деревня Пашозеро имеет в настоящее время газо-, тепло-, водо- электро- и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития).

В настоящее время  населенные  пункты  Пашозерского  сельского  поселения не обеспечены централизованным газоснабжением.  Многоквартирная застройка дер. Пашозеро обеспечена системой  газоснабжения  от  ГРП  на  привозном  газе, для  нужд приготовления пищи.  Жители индивидуальной малоэтажной застройки используют  баллонный  газ.

7  . Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

С 2006 по 2018 год на территории Пашозерского сельского поселения проведена реконструкция котельной д.Пашозеро , которая проходила в 2 этапа.

1 этап : реконструкция котельной д. Пашозеро с установкой 3 котлов и другого вспомогательного оборудования с переходом на другой вид топлива (с дров на уголь).  Котельная  успешно  работает  с 1981        года  обеспечивая теплом  5 панельных многоквартирных домов  деревни  Пашозеро , здание школы и административное здание (Пашозерский центр Досуга и культуры ,отделе почты ,библиотеку).

2 этап : реконструкция системы теплоснабжения деревни Пашозеро.                Реконструкция позволила увеличить сроки эксплуатации системы теплоснабжения деревни Пашозеро , повысить надежность инженерных систем жизнеобеспечения , улучшить условия проживания 320 граждан, создать стабильные условия для развития культуры, образования, социальной сферы на территории Пашозерского сельского поселения.

С 2012 по 2018 год проведено поэтапное восстановление ветхих инженерных сетей поселения .

-капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-1 до ж/д № 12 д. Пашозеро;

-капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-3 до ж/д № 16 д. Пашозеро;

- капитальный ремонт замена участка теплотрассы от здания котельной до выхода теплотрассы на надземную прокладку д. Пашозеро;

-капитальный ремонт замена теплотрассы к ж/д № 13 д. Пашозеро.

-капитальный ремонт  участка  тепловых  сетей между  домами №13и№14

-капитальный  ремонт участка тепловых  сетей от УТ №3  до  дома №15

-капитальный ремонт участка тепловых сетей от УП-1 до УТ-2 д. Пашозеро

Схема тепловых сетей                                    Приложение 2.

Схема канализации                                        Приложение 3.

Схема  водопровода                                        Приложение 4.

Приложение 1

Информация о теплоснабжающих предприятиях

| Наименование теплоснабжающего предприятия (котельной) | Населённый пункт, адрес | Сведения о расходе топлива |  |  |  | Годовая выработка теплоэнергии с учётом всех нормир. Потерь и собст. нужд ( Гкал./год.) | Сведения по основному оборудованию |  |  | Подключенная нагрузка с учётом нормир. Потерь Гкал/ч |  |  | Общая площадь отапливаемых помещений |  |  | Примечание | Состояние потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип топлива | Фактический расход топлива за последний год т.н.т/год | Нормативный расход топлива т.у.т/год | Перспективный расход топлива с учётом планов развития и реконструкции на период 10 лет, т.н.т/год |  | Марки котлов | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал./ч. | всего | на отопление и вентиляцию | на горячее водоснабжение | Всего | Жилфонд | Объекты социальной сферы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Котельная | Ленинградская область Тихвинский район, дер. Пашозеро, ул.Центральная,д.7 | Дрова | 4232м3 | 1126 | нет | 3634 Гкал./год | Котел «ORIONS-2S» Котел «КВр-1,0» Котел КВНПу-1,0 Котел КВр-1,0д | 4 | 3,38 | 1,14 | 0,95 | 0,19 | 10365,3 | 8395,4 | 1969,9 |  |  |