АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШУГОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ШУГОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2022 года 		№ 10-211-а

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Шугозерского сельского поселения

На основании Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация  Шугозерского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Шугозерского сельского поселения на период с 2023 по 2032 год (приложение).

2. Рекомендовать ГУП «Водоканал Ленинградской области» включить в программу деятельности предприятия реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения.

3.. Официально обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте администрации Шугозерского сельского поселения http://tikhvin.org/gsp/shugozero.

4.      Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Шугозерского сельского поселения                                                           Н.С. Соколова

Приложение
к Постановлению администрации Шугозерского сельского поселения от 27.12.2022г. №10-211-а

Схема водоснабжения и водоотведения Шугозерского сельского поселения 
на период с 2023 по 2032 год

Оглавление

Введение

Общие сведения

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Шугозёрского сельского поселения

1.1	Анализ структуры системы водоснабжения

1.2	Описание территорий Шугозёрского сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

1.3	Описание технологических зон водоснабжения

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Шугозёрского сельского поселения

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы……………………………………………………………………………………………….

1.5	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды

3.2.	Территориальный водный баланс подачи воды

3.3.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

3.4.	Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

3.5.	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

3.7.	Прогнозные балансы потребления воды

3.8.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

3.9.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

3.10.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

3.11.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

3.12.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

3.13.	Целевые  показатели  развития  централизованных  систем  водоснабжения

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.	Существующее положение в сфере водоотведения Шугозёрского сельского поселения	32

4.1.	Анализ структуры системы водоотведения

4.1.1.	Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

4.1.2.	Описание технологических зон водоотведения

4.1.3.	Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

4.1.4.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и сооружений на них

4.1.5.	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

4.1.6.	Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

4.1.7.	Описание территорий Шугозёрского сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения

4.1.8.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении сельского поселения

4.2.	Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

4.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

4.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

4.2.3.	Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

4.2.4.	Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон

4.2.5.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на очистку

4.2.6.	Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

4.3.	Перспективные расчетные расходы сточных вод

4.3.1.	Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

4.3.2.	Структура водоотведения Шугозёрского сельского поселения

4.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

4.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

4.4.1.	Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

4.4.2.	Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

4.4.3.	Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

4.5.	Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

4.5.1.	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах Шугозёрского сельского поселения……………………………………………………………………………………………

4.5.2.	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку

4.5.3.	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения

4.5.4.	Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, для обеспечения нормативной надежности водоотведения

4.5.5.	Сведения о реконструируемых участках канализационных сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

4.5.6.	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

4.5.7.	Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров

4.5.8.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах водоотведения

4.5.9.	Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения

4.6.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

4.6.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

4.6.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

4.6.3.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по утилизации осадка сточных вод

4.7.	Целевые показатели водоотведение

Приложения…………………..……………………………………………………………….…

Введение

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Шугозерское сельское поселение муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2023 год» выполнена во исполнение требований Федерального Закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», устанавливающего статус схемы водоснабжения и водоотведения, как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема водоснабжения и водоотведения Шугозерского сельского поселения разработана на период 10 лет, в том числе на начальный период в 5 лет и на последующий пятилетний период с расчетным сроком - 2032 год.

Цель разработки Схемы водоснабжения и водоотведения - развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2032 г, увеличение объёмов оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики Шугозерского сельского поселения, 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды, обеспечение надёжного водоотведения, гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований:

-Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»; Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-СП 10.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.

-Требования пожарной безопасности»; и на основе: исходных данных и материалов, полученных от администрации сельского поселения, основных теплоснабжающих организаций, других организаций и ведомств;

-решений Генерального плана Шугозерского сельского поселения, в том числе схемы планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения в границах Шугозерского сельского поселения.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению  надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Шугозерском сельском поселении Тихвинского муниципального района Ленинградской области. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водонапорные станции, водопроводные сети;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Общие сведения

Территория Шугозерского сельского поселения является частью территории Тихвинского района Ленинградской области, граничит на северо-западе – с Ганьковским сельским поселением, на севере – с Пашозёрским сельским поселением, на западе – с  Борским сельским поселением, на востоке и юге – с Бокситогорским сельским поселением.

Согласно последним данным, полученным в результате переписи населения, численность постоянного населения Шугозёрского сельского поселения составляет на 2013 год - 3 128 человек, из них около 56 % граждан трудоспособного возраста, 28 % старше трудоспособного возраста, 16 % младше трудоспособного возраста.

В состав муниципального образования Шугозёрское сельское поселение входят 35 населённых пунктов - 1 посёлок и 34 деревни: поселок Шугозеро (административный центр); деревни Андронниково, Анхимово, Большая Палуя, Бурмакино, Верховье, Григино, Заречье, Ивановское, Кильмуя, Клюшниково, Кошкино, Кузьминка, Лепуя, Лизаново, Макарьино, Максово, Малая Палуя, Мишуково, Мошково, Никульское, Нюрево, Олешково, Паньшино, Погорелец, Поречье, Самара, Селище, Сельцо, Тимошино,  Ульяница, Ушаково, Чуганово, Чудское, Шуйга.

Основная часть населения проживает в посёлке Шугозеро.

Границы муниципального образования Шугозерского сельского поселения установлены 01 января 2006 года.

Административное деление Шугозерского сельского поселения с указанием расчетных элементов территориального деления показано на рисунке 2.

Таблица №1

Существующее административное деление Шугозерского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Расстояние до административного центра поселения, км | Количество жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дер. Андронниково | 15 | 94 |
| 2 | Дер. Анхимово | 23 | 1 |
| 3 | Дер. Большая Палуя | 13 | 14 |
| 4 | Дер. Бурмакино | 2,5 | 12 |
| 5 | Дер. Верховье | 30 | 16 |
| 6 | Дер. Григино | 22 | 24 |
| 7 | Дер. Заречье | 19 | 14 |
| 8 | Дер. Ивановское | 3 | 27 |
| 9 | Дер. Кильмуя | 20 | 89 |
| 10 | Дер.Клюшниково | 13 | 4 |
| 11 | Дер. Кошкино | 9 | 0 |
| 12 | Дер. Кузьминка | 2 | 24 |
| 13 | Дер. Лепуя | 16 | 4 |
| 14 | Дер. Лизаново | 23 | 17 |
| 15 | Дер. Макарьино | 15 | 33 |
| 16 | Дер. Максово | 25 | 4 |
| 17 | Дер. Малая Палуя | 12 | 16 |
| 18 | Дер. Мишуково | 7 | 7 |
| 19 | Дер. Мошково | 1 | 78 |
| 20 | Дер. Никульское | 29 | 20 |
| 21 | Дер. Нюрево | 3 | 4 |
| 22 | Дер. Олешково | 22 | 27 |
| 23 | Дер. Паньшино | 26 | 15 |
| 24 | Дер.Погорелец | 6 | 9 |
| 25 | Дер.Поречье | 8 | 2 |
| 26 | Дер. Самара | 10 | 0 |
| 27 | Дер. Селище | 20 | 11 |
| 28 | Дер. Сельцо | 2 | 29 |
| 29 | Дер. Тимошино | 22 | 38 |
| 30 | Дер. Ульяница | 3 | 9 |
| 31 | Дер. Ушаково | 16 | 15 |
| 32 | Дер. Чуганово | 11 | 4 |
| 33 | Дер. Чудское | 25 | 5 |
| 34 | Пос. Шугозеро | АЦ | 1911 |
| 35 | Дер. Шуйга | 5 | 52 |

Расположение поселения в северо-восточной части Тихвинского района определяет мягкий по сравнению с северными и восточными районами Ленинградской области климат, переходный от континентального к морскому, характеризующийся умеренно теплым влажным летом и умеренно холодной зимой.

Общие сведения о климатических условиях представлены в таблице 2.

Таблица № 2

Климатические характеристики территории

| Наименование характеристик | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Температурный режим: |  |  |
| Средняя годовая температура воздуха | °С | 2,6 |
| Средняя температура января | °С | -10,3 |
| Средняя температура июля | °С | 16,4 |
| Абсолютный минимум | °С | -55 |
| Абсолютный максимум | °С | 33 |
| Продолжительность отопительного периода | сутки | 220 |
| Средняя температура отопительного периода | °С | -1,8 |
| Относительная влажность (среднегодовая) | % | 85 |
| Среднегодовая сумма осадков | мм | 660 |
| Число дней со снежным покровом | дни | 140 |
| Средняя высота снежного покрова | см | 17 |
| Температура почвы, средняя за год | °С | 4,0 |
| Глубина промерзания почвы, средняя | см | 52 |
| Ветровой режим: |  |  |
| Среднегодовая скорость ветра | м/сек | 2.8 |
| Преобладающие направления ветра | румбы | юго-западные, северо-восточные |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% | м/сек | 7 |
| Повторяемость скоростей ветра 0-1 м/сек и приземной инверсии с нижней границей 0.01-0,05 км | % | 17 |

Грунтовые воды имеют практически повсеместное распространение, приурочены к озерно-ледниковым пескам и гравийным грунтам, на участках распространения – к насыпным грунтам и торфу. Зафиксированные уровни глубины грунтовых вод залегают на глубине около 1,5 м, максимальный прогнозный уровень расположен вблизи поверхности рельефа.

В Шугозерском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Как перспективная, так и сохраняемая жилая застройка предполагает увеличение существующего показателя заселения с 15 кв.м на человека до 34 кв.м общей площади на человека (30 кв.м в многоквартирном многоэтажном фонде, 40 кв.м в малоэтажном и 50 кв.м в индивидуальном), с соответствующим уменьшением числа проживающих за счет расселения в домах нового строительства.

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Холодное водоснабжение осуществляется от артезианских скважин, имеются водонапорные башни и кольцевая распределительная сеть.

Система ХВС от а/скв. №№ 6, 7, 36898, 36546, 45838 закольцована. От скважины вода поступает непосредственно в водовод, затем по разветвленной сети к потребителям. Водонапорные башни расположены на центральном водоводе, играют роль частичного стабилизатора давления в сети ХВС. От а/скв. б/н идет отдельный водовод через накопительную емкость вода подается непосредственно потребителям.

Горячее водоснабжение осуществляется через распределительную сеть, с помощью сетевого насоса. Имеется водогрейный котёл и теплообменник. В п. Шугозеро действуют 3 отдельные системы ГВС: 1я – от котельной №1; 2я – от котельной №5 и 3я – от котельной №6. Вода по выходе из котельной подается по сети непосредственно потребителям.

Так же имеются две системы водоотведения. Первая: уличная самотечная система канализации – канализационная насосная станция – канализационный  напорный коллектор – канализационные очистные сооружения – выпуск в открытый водоем (р. Паша). От потребителя района больницы по самотечному коллектору к КНС (локальной), затем по напорному коллектору к КНС (центральной), затем до КОС1. К центральной КНС также идет самотечный коллектор от потребителей  другого района поселка. Вторая: уличная самотечная система канализации – канализационные очистные сооружения – выпуск в открытый водоем (оз. Среднее). От потребителей района Рябово по самотечному коллектору до КОС-2.

Кроме этого на территории поселения имеются автономные системы водоснабжения в коттеджных поселках, в садово-дачных товариществах и дачно-строительных кооперативах от собственных скважин.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Усадебная застройка в основном не канализована, а оборудована выгребами.

Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Шугозерского сельского поселения

1.1.Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время централизованное водоснабжение имеется только в посёлке Шугозеро.

Общая протяжность водопроводных сетей составляет 12,64 км. Сети, как правило, проложены по улицам населённого пункта. Способ прокладки – подземный.

Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Шугозерского сельского поселения является водопроводная вода из артезианских скважин.

Централизованное водоснабжение остальных населенных пунктов, входящих в состав Шугозерского сельского поселения не предусмотрено.

1.2. Описание территорий Шугозерского сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

На данный момент в Шугозерском сельском поселении 34 населенных пунктов не охвачены централизованным водоснабжением. Водоснабжение отсутствует в следующих деревнях: Андронниково, Анхимово, Большая Палуя, Бурмакино, Верховье, Григино, Заречье, Ивановское, Кильмуя, Клюшниково, Кошкино, Кузьминка, Лепуя, Лизаново, Макарьино, Максово, Малая Палуя, Мишуково, Мошково, Никульское, Нюрево, Олешково, Паньшино, Погорелец, Поречье, Самара, Селище, Сельцо, Тимошино,  Ульяница, Ушаково, Чуганово, Чудское, Шуйга. Основная застройка данных населенных пунктов – частные индивидуальные дома и дачная застройка. Снабжение населения питьевой водой осуществляется от собственных локальных скважин и привозной водой.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения на территории муниципального образования находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входит 1 населенный пункт: п. Шугозеро Сети водоснабжения находятся в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал».

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение д. Шугозеро предусмотрено от шести собственных артезианских скважин, общей производительностью 98776,3 м3/год.

Характеристики оборудования водозаборных узлов приведены в таблице 3.

Таблица №3

Характеристика оборудования водозаборных узлов

| Наименование объекта и его расположение | Состав водозаборно-го узла | Год ввода в эксплуатацию | Производитель-ность, м3/сут | Глубина погружения насоса, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рябово (на выезде) | Артскважина №39898 | 1975 | 80,35 | 30 | 30 |
| Ул. Механизаторов | Артскважина №36546 | 1975 | 20,38 | 60 | 30 |
| Шевелево (на въезде)* | Артскважина №45839 | 1979 | - | 45 | - |
| у РТП | Артскважина №45838 | 1978 | 116,91 | 25 | 30 |
| Ул. Исполкомовская | Артскважина №7 | 1960 | 5,56 | 25 | 30 |
| Ул. Больничная | Артскважина №6 | 1960 | 6,15 | 30 | 30 |
| в/ч Мошково** | Артсквжина б/н | - | - | - | - |

* - в данный момент скважина не используется;

** - находится на территории военной части. Данные не предоставлены.

Все работающие скважины обеспечены зоной санитарной охраны первого пояса (30 м), что удовлетворяет требования СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артезианская скважина имеет наземный кирпичный павильон для отбора проб с целью контроля качества воды.

На артскважине №36898 установлен погружной насос марки ЭЦВ-6-6,3-80, производительностью 6,3 м3/ч, и напором 80 м. Номинальная потребляемая мощность насоса – 2,8 кВт. На артскважинах №36546, №45838 и №6 установлен погружной насос марки ЭЦВ-6-6,5-85 производительностью 6,5 м3/ч, и напором 85 м. Номинальная потребляемая мощность насоса – 3 кВт. Артскважина №7 – нет данных по насосу. Скважины оборудованы автоматикой регулирования и защиты электронасоса от пропадания фаз, также здесь установлено реле времени.

Вода после забора из скважин не обеззараживается.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Действующих станций очистки и подготовки воды (ВОС) на территории Шугозерского сельского поселения нет.

По данным исследований воды из распределительной сети можно сделать вывод о невысоком качестве питьевой воды. В настоящее время отмечается превышение санитарно-гигиенических показателей в 1,6 раза по содержанию железа (при норме 0,3 мг/л), в 1,7 раза по цветности, повышенное содержание в воде хлора.

При подаче воды населению необходимо обеспечение нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Водоснабжение муниципального образования Шугозёрское сельское поселение осуществляется из артезианских скважин.

На данный момент на нужды холодного водоснабжения мощностей хватает, но оборудование имеет значительный износ.

Для подробного описания состояния и функционирования существующих насосных станций недостаточно исходных данных.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованные системы сетей водопровода.

Водопроводные сети в Шугозёрском сельском поселении проложены из чугунных, стальных трубопроводов диаметром от 50 до 200 мм. Износ существующих водопроводных сетей по Шугозёрскогом сельскому поселению составляет более 80 %.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые и изготовленные из ВЧШГ. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, которые возникают при эксплуатации металлических труб.

На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Шугозерского сельского поселения

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении Шугозёрского сельского поселения является значительный износ сетей водоснабжения.

Процент изношенности водопроводных сетей составляет около -  80 %. В связи с этим, наблюдается снижение пропускной способности водопроводных труб, что сказывается на напорном режиме зон водоснабжения.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение автоматизированных систем АСОДУ.

Водопроводная вода, подаваемая потребителям Шугозерского сельского поселения, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, цветности и содержанию хлора.

Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды отсутствуют.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время потребители системы горячего водоснабжения Шугозерского сельского поселения подключены к закрытой системе горячего водоснабжения.

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения В настоящее время объекты систем холодного водоснабжения и водоотведения находятся в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал». С потребителями воды заключены договора.

На территории Шугозерского сельского поселения ГУП «Леноблводоканал» осуществляет централизованное водоснабжение и водоотведение. На балансе организации находятся водопроводные сети, канализационные станции. Услуги предоставляются населению и социальным объектам сельского поселения.

С потребителями воды заключены договора.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в ГУП «Леноблводоканал» подготовлено Техническое задание на разработку инвестиционной программы ГУП «Леноблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2022 - 2032 годы (далее - Инвестиционная программа).

Целью разработки Инвестиционной программы является:

-    обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых объектов;

-   строительство (реконструкция) водопроводных сетей для подключения объектов капитального строительства от границы существующих сетей до границы земельных участков этих объектов, финансируемое за счет взимания с застройщиков платы за подключение (технологическое присоединение) в части ставки тарифа на подключение (технологическое присоединение) за протяженность сети;

- достижение плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-   повышение энергетической эффективности и энергосбережения;

- защита централизованных систем водоснабжения и водоотведения  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера  и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

В Техническое задание ГУП «Леноблводоканал» внесены мероприятия по Шугозерскому сельскому поселению в сфере водоснабжения для улучшения качества питьевой воды:

Генеральным планом развития Шугозерского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Расширение существующей системы водоснабжения пос. Шугозеро, с учетом проектных решений, за счет строительства на расчетный срок  2-х новых скважин с установкой насоса, мощностью 6 м3/час, и одной водонапорной башни.

Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

Для доведения качества воды до нормативных требований в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо предусмотреть устройство станции подготовки воды.

На данной территории следует разместить резервуары чистой воды, рассчитанные на трехсуточный запас с учетом обеспечения противопожарных нужд и водопроводную насосную станцию. Граница первого пояса станции подготовки воды должна совпадать с ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений станции.

Строящаяся разводящая водопроводная сеть в соответствии с проектными решениями - кольцевая. В местах подключения к уличным и внутриквартальным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться внутриквартальными распределительными сетями диаметром 150- 400 мм. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

Проектируемые сети водопровода подземной прокладки предлагается выполнить из полиэтиленовых напорных труб с установкой запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, в том числе пожарных гидрантов.

Для обеспечения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок предусматривается активное развитие поселка Шугозеро (многоэтажная и малоэтажная жилая застройка), в остальных населенных пунктах – застройка индивидуальными жилыми домами.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид (таблица 4):

Таблица №4

Общий баланс подачи и реализации воды Шугозерского сельского поселения

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем полезного отпуска ХПВ потребителям | тыс м3 | 82,60 |

Объем полезного отпуска ХПВ потребителям в 2022 году составил 82,60 тыс.м. куб.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема.

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

3.2.Территориальный водный баланс подачи воды

Так как в Шугозерском сельском поселении централизованное водоснабжение имеется только в одном из 35 населённых пунктов поселения – п. Шугозеро.

Территориальный водный баланс подачи воды соответствует данным, представленным в таблице 3, п. 3.1.

3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура потребления воды по отдельным видам потребителей Шугозёрского сельского поселения представлена в таблице 10 и на диаграмме рисунка 1.

Таблица №5

Потребление воды по отдельным видам потребителей Шугозёрского сельского поселения

| Потребитель | Единица измерения | Фактическое потребление |
| --- | --- | --- |
| Население | тыс м3 | 88,2 |
| Бюджет | тыс м3 | 7,18 |
| Прочие | тыс м3 | 1,76 |
| ВСЕГО | тыс м3 | 97,14 |

Рисунок 1 - Структура потребления воды по отдельным категориям потребителей Шугозёрского сельского поселения

Основными потребителями воды в Шугозёрском сельском поселении является население (90,8%) и бюджет (7,4%). На прочих потребителей приходится менее 1,8% потребления воды.

3.4.Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении

В настоящее время в Шугозёрском сельском поселении действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета» (таблица 6).

Таблица №6

Нормативы потребления холодного водоснабжения, м3/чел

| Степень благоустройства многоквартирного дома | Количество этажей | Холодная вода | Горячая вода | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 1 | 0,36 | 0,34 | 0,70 |
|  | 2 | 0,44 | 0,41 | 0,85 |
|  | 3 | 0,52 | 0,49 | 1,01 |
|  | 4 | 0,60 | 0,56 | 1,16 |
|  | 5 | 0,68 | 0,64 | 1,32 |
|  | 6 | 0,76 | 0,71 | 1,47 |
|  | 7 | 0,84 | 0,79 | 1,63 |
|  | 8 | 0,92 | 0,87 | 1,79 |
|  | 9 | 1,00 | 0,94 | 1,94 |
|  | 10 | 1,08 | 1,02 | 2,10 |
|  | 11 | 1,16 | 1,09 | 2,25 |
|  | 12 | 1,24 | 1,17 | 2,41 |
|  | 13 | 1,32 | 1,24 | 2,56 |
|  | 14 | 1,40 | 1,32 | 2,72 |
|  | 15 | 1,48 | 1,40 | 2,88 |
|  | 16 | 1,57 | 1,47 | 3,04 |
| Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, душами, мойками | 1 | 0,31 | 0,27 | 0,58 |
|  | 2 | 0,38 | 0,33 | 0,71 |
|  | 3 | 0,44 | 0,39 | 0,83 |
|  | 4 | 0,51 | 0,45 | 0,96 |
|  | 5 | 0,58 | 0,51 | 1,09 |
|  | 6 | 0,65 | 0,57 | 1,22 |
|  | 7 | 0,72 | 0,63 | 1,35 |
|  | 8 | 0,78 | 0,69 | 1,47 |
|  | 9 | 0,85 | 0,75 | 1,60 |
|  | 10 | 0,92 | 0,81 | 1,73 |
|  | 11 | 0,99 | 0,87 | 1,86 |
|  | 12 | 1,05 | 0,93 | 1,98 |
|  | 13 | 1,12 | 0,99 | 2,11 |
|  | 14 | 1,19 | 1,05 | 2,24 |
|  | 15 | 1,26 | 1,11 | 2,37 |
|  | 16 | 1,32 | 1,17 | 2,49 |
| Многоквартирные дома, оборудованные быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором | 1 | 0,99 |  | 0,99 |
|  | 2 | 1,22 |  | 1,22 |
|  | 3 | 1,46 |  | 1,46 |
|  | 4 | 1,69 |  | 1,69 |
|  | 5 | 1,93 |  | 1,93 |
|  | 6 | 2,16 |  | 2,16 |
|  | 7 | 2,39 |  | 2,39 |
|  | 8 | 2,63 |  | 2,63 |
|  | 9 | 2,86 |  | 2,86 |
|  | 10 | 3,09 |  | 3,09 |
|  | 11 | 3,33 |  | 3,33 |
|  | 12 | 3,56 |  | 3,56 |
|  | 13 | 3,79 |  | 3,79 |
|  | 14 | 4,03 |  | 4,03 |
|  | 15 | 4,26 |  | 4,26 |
|  | 16 | 4,50 |  | 4,50 |
| Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 1 | 0,42 |  | 0,42 |
|  | 2 | 0,51 |  | 0,51 |
|  | 3 | 0,60 |  | 0,60 |
|  | 4 | 0,68 |  | 0,68 |
|  | 5 | 0,77 |  | 0,77 |
|  | 6 | 0,86 |  | 0,86 |
|  | 7 | 0,94 |  | 0,94 |
|  | 8 | 1,03 |  | 1,03 |
|  | 9 | 1,12 |  | 1,12 |
|  | 10 | 1,20 |  | 1,20 |
|  | 11 | 1,29 |  | 1,29 |
|  | 12 | 1,38 |  | 1,38 |
|  | 13 | 1,46 |  | 1,46 |
|  | 14 | 1,55 |  | 1,55 |
|  | 15 | 1,64 |  | 1,64 |
|  | 16 | 1,72 |  | 1,72 |
| Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 1 | 0,36 |  | 0,36 |
|  | 2 | 0,44 |  | 0,44 |
|  | 3 | 0,51 |  | 0,51 |
|  | 4 | 0,58 |  | 0,58 |
|  | 5 | 0,65 |  | 0,65 |
|  | 6 | 0,72 |  | 0,72 |
|  | 7 | 0,79 |  | 0,79 |
|  | 8 | 0,86 |  | 0,86 |
|  | 9 | 0,93 |  | 0,93 |
|  | 10 | 1,01 |  | 1,01 |
|  | 11 | 1,08 |  | 1,08 |
|  | 12 | 1,15 |  | 1,15 |
|  | 13 | 1,22 |  | 1,22 |
|  | 14 | 1,29 |  | 1,29 |
|  | 15 | 1,36 |  | 1,36 |
|  | 16 | 1,43 |  | 1,43 |
| Многоквартирные дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1 | 0,18 |  | 0,18 |
|  | 2 | 0,20 |  | 0,20 |
|  | 3 | 0,22 |  | 0,22 |
|  | 4 | 0,25 |  | 0,25 |
|  | 5 | 0,27 |  | 0,27 |

3.5.Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 13 часть 1 производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Обеспеченность общедомовыми приборами учета в Шугозерском сельском поселении в 2022 году составляет 68 %.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует план по установке общедомовых приборов учета.

Для обеспечения 100 % оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Генеральный план развития Шугозёрского сельского поселения до 2025 года предусматривает увеличение доли жилого фонда.

Генеральным планом развития предусматривается прирост площади жилой застройки в объеме: 1,487 тыс. м2 за расчетный срок.

Прогнозные приросты строительных фондов по отдельным населенным пунктам, входящим в состав Шугозёрского сельского поселения представлены в таблице 7.

Таблица № 7.

Приросты строительных фондов относительно 2022 г по административным районам Шугозёрского сельского поселения, тыс м2

| Район | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2055 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2032 |
| п. Шугозеро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,487 |
| Всего по Шугозёрскому сельскому поселению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,487 |

В период с 2023 по 2032 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями поселения. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых кварталах Шугозёрского сельского поселения.

3.7. Прогнозные балансы потребления воды

В таблицах 8 и 9 приведены прогнозируемые объемы воды (среднесуточные и максимальные), планируемые к потреблению по годам рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Таблица №8

Значения расчетного потребления воды (среднесуточное) по административным районам Шугозёрского сельского поселения, м3/сут

| Район | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| п. Шугозеро | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1646,8 |
| Всего по Шугозёрскому сельскому поселению | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1324,8 | 1646,8 |

Таблица №9

Значения расчетного потребления воды (в часы максимума) по административным районам Шугозёрского сельского поселения, м3/сут

| Район | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| п. Шугозеро | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1976,1 |
| Всего по Шугозёрскому сельскому поселению | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1589,7 | 1976,1 |

3.8.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

3.8.1.Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое потребление воды за 2022 год составило 483,5 тыс.м3/год, в средние сутки 1,324 тыс.м3/сут., в сутки максимального водоразбора 1,59 тыс.м3/сут. К 2023 году ожидаемое потребление составит 601 тыс.м3/год, в средние сутки - 1,65 тыс.м3/сут, в максимальные сутки расход составит 1,97 тыс.м.куб.

В остальных населенных пунктах водоснабжение сохраняется от существующих источников (колодцев).

3.8.2. Описание территориальной структуры потребления воды

Структура перспективного территориального баланса представлена в таблице 10 и на диаграмме рисунка 5.

Таблица №10

Перспективное потребление воды по отдельным населенным пунктам Шугозёрского сельского поселения

| Район | Единицы измерения | Существующее положение | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2032 |
| п. Шугозеро | тыс м3/год | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 601 |
| Д.Андронниково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Анхимово | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д.БольшаяПалуя | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Бурмакино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Верховье | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Григино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Заречье | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Ивановское | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Кильмуя | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д.Клюшниково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Кошкино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Кузьминка | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д.Лепуя | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Лизаново | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Макарьино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Максово | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Мала Палуя | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Мишуково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Мошково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Никульское | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Нюрево | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д Олешково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Паньшино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Погорелец | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Поречье | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Самара | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Селище | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д.Сельцо | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Тимошино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Ульяница | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Ушаково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Чуганово | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Чудское | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Шуйга | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Шугозёрскому сельскому поселению | тыс м3/год | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 601 |

Вся доля перспективного водопотребления приходится на п. Шугозеро.

3.8.3.Прогноз расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

К 2032 году процентное соотношение по потреблению воды между отдельными категориями потребителей не изменится.

3.8.4.Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

В 2022 году потери воды в сетях ХПВ составили 6,36 тыс. куб. м или 6,5 % от суммарного отпуска воды по Шугозёрскому сельскому поселению.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

В 2023 году планируемые потери воды в сетях ХВС составят 24,04 тыс. куб. м. или 4% от суммарного отпуска воды по Шугозёрскому сельскому поселению.

3.8.5. Перспективные водные балансы

Общий водный баланс подачи и реализации воды в 2023 году имеет следующий вид (таблица 11):

Таблица №11

Общий баланс подачи и реализации воды Шугозёрского сельского поселения на 01.01.2023

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 625,04 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод | тыс. м3 | - |
| Технологические расходы | тыс. м3 | - |
| Объем пропущенной воды через очистные | тыс. м3 | 625,04 |
| Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 625,04 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 24,04 |
| Потери в сетях % от поданной воды в сеть | % | 4 |
| Отпущено воды всего ( по категориям потребителей) | тыс. м3 | 601 |

Годовое потребление воды по отдельным населенным пунктам Шугозёрского сельского поселения представлено в таблице 11.1.

Таблица № 11.1

Перспективное потребление воды по отдельным населенным пунктам Шугозёрского сельского поселения

| Район | Единицы измерения | Существующее положение | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2032 |
| п. Шугозеро | тыс м3/год | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 601 |
| Д.Андронниково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Анхимово | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д.БольшаяПалуя | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Бурмакино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Верховье | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Григино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Заречье | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Ивановское | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Кильмуя | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д.Клюшниково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Кошкино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Кузьминка | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Лепуя | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Лизаново | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Макарьино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Максово | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Мала Палуя | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Мишуково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Мошково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Никульское | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Нюрево | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Олешково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Паньшино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Погорелец | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Поречье | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Самара | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Селище | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Сельцо | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Тимошино | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Ульяница | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Ушаково | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Чуганово | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Чудское | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Шуйга | тыс м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по Шугозерскому сельскому поселению | тыс м3/год | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 483,5 | 601 |

3.8.6.Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

Согласно программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шугозёрского сельского поселения запланировано строительство двух новых артезианских скважин в посёлке Шугозеро. Расширение существующей системы водоснабжения пос. Шугозеро, с учетом проектных решений, за счет строительства на расчетный срок  2-х новых скважин с установкой насоса, мощностью 6 м3/час, и одной водонапорной башни.

3.8.7.Решение по определению гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На основании выше статус ЕГО может быть присвоен обществу с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Тихвинского района» (ОАО «УЖКХ»).

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Рис.2 Схема развития инженерной инфраструктуры Шугозёрского сельского поселения

3.9.1.Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

Расширение существующей системы водоснабжения пос. Шугозеро, с учетом проектных решений, за счет строительства на расчетный срок  2-х новых скважин с установкой насоса, мощностью 6 м3/час, и одной водонапорной башни.

Формирование  6 зональных систем, охватывающих всю проектную и существующую застройку; закольцовка всей системы водоснабжения.

На расчетный срок замена существующей водопроводной сети общей протяженностью 12,64 км, с учетом износа сетей 80%..

Проектируемые сети водопровода подземной прокладки предлагается выполнить из полиэтиленовых напорных труб с установкой запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, общей протяженностью нового строительства 8,95 км: на первую очередь -  протяженность составит 5,4 км, т.е. до 18,04 км, на расчетный срок – 8,95 км, т.е. до 21, 59 км.

3.9.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Реконструкция скважин №36546, №45838, №36898.

3.9.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Не предлагается объектов, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Рис.3 Существующая и проектная схема водоснабжения Шугозёрского сельского поселения

3.10.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений:

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению водозаборных скважин и водоочистных сооружений является бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки, и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций.

Одним из направлений получения качественной питьевой воды является строительство двух артезианских скважин и станций очистки воды.

3.10.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную и производственную застройку:

Таблица №12

Оценка капитальных вложений в новое строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, млн руб

| Наименование мероприятия | Характеристика |  | Стоимость | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шугозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Шугозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водоводов в районах новой застройки | 200 | 1,08 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 225 | 1,856 | 3,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 315 | 9,515 | 11,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Продавливание без разработки грунта на длину до 50 м | 250 | 0,050 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 315 | 0,190 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Продавливание без разработки грунта на длину до 30 м | 250 | 0,050 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 315 | 0,025 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого |  | 0,315 | 18,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Строительство новой водонапорной станции п. Шугозеро |  |  | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Оборудование двух водомерных узлов |  |  | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО по п. Шугозеро |  |  | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по Шугозёрскому сельскому поселению |  |  | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3.11. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

3.11.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

В Шугозерском сельском поселении нет действующих водоочистных сооружений.

3.11.2. Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В Шугозёрском сельском поселении нет действующих водоочистных сооружений и их строительство не планируется, поэтому ущерб окружающей среде нанесен быть не может.

3.12.Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для реализации предложений по развитию систем водоснабжения придется построить более 8 км водопроводов, что потребует вложения инвестиций в размере 18,83 млн. руб.

Всего мероприятия по развитию системы водоснабжения Шугозёрского сельского поселения потребуют вложений в размере 38,4 млн. руб. с учетом НДС.

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Таблица № 13 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, млн руб

| Наименование мероприятия | Характеристика |  | Стоимость | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водоводов в районах новой застройки |  | Всего | 18,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,83 |
|  |  | НДС | 3,3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3894 |
|  |  | Смета | 22,2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,2194 |
| Оборудование двух водомерных узлов | ПИР и ПСД |  | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 |
|  | Оборуд |  | 1,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
|  | СМР |  | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,44 |
|  | Прочие |  | 0,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53 |
|  | Всего |  | 3,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
|  | НДС |  | 0,6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6606 |
|  | Смета |  | 4,3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3306 |
| Строительство новой водонапорной станции п. Шугозеро | ПИР и ПСД |  | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,03 |
|  | Оборуд |  | 5,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,03 |
|  | СМР |  | 5,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,58 |
|  | Прочие |  | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,54 |
|  | Всего |  | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,9 |
|  | НДС |  | 2,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,862 |
|  | Смета |  | 18,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,762 |
| Всего капитальные затраты по Шугозёрскому сельскому поселению |  |  | 45,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,312 |

3.13. Целевые  показатели  развития  централизованных  систем  водоснабжения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Шугозёрского сельского поселения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития  системы водоснабжения Шугозёрского сельского поселения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов (ликвидация «сцепок») с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

 создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения Шугозерского сельского поселения и их фактические и перспективные значения представлены в таблице.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 г | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2023 |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | н/д | 99 | 100 |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 95,5 | 99,5 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности услуг |  |  |  |  |
| Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед/10км | н/д | 2,1 | 1,9 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 60 | 35 | 0 |
| Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |  |  |  |  |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 100 | 100 |
| Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 8,2 | 6,1 | 4 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов | % | н/д | 86 | 88 |

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

4. Существующее положение в сфере водоотведения Шугозерского сельского поселения

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

В Шугозерском сельском поселении имеется централизованная хозяйственно-бытовая система водоотведения только в посёлке Шугозеро.

Имеющиеся на территории Шугозёрского сельского поселения канализационные очистные сооружения не выполняют функций биологической очистки сточных вод, утилизация осадка сточных вод не осуществляется. Технологическое оборудование отсутствует.

4.1.1.Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Канализационные очистные сооружения, расположенные на территории Шугозёрского сельского поселения, представляют из себя:

- канализационную насосную станцию;

- очистные сооружения;

- вторичные отстойники;

- выгребные ямы.

Существующие канализационные очистные сооружения не выполняет функций очистки сточных вод. Технологическое оборудование отсутствует.

4.1.2. Описание технологических зон водоотведения

Зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод.

В Шугозерском сельском поселении не существует как такового деления системы водоотведения на технологические зоны. предоставляет услуги водоотведения только в посёлке Шугозеро. Объекты водоотведения Шугозерского сельского поселения находятся в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал» с 2017 года. На момент передачи объектов в хозяйственное ведение ГУП «Леноблводоканал» было произведено обследование канализационных сооружений и инвентаризация передаваемых сетей хозяйственно- бытовой канализации.

На канализационные очистные сооружения отводятся бытовые и сточные воды сбрасываемые без очистки в реку Паша и озеро Среднее.

Рис.4 Существующая и проектная схема водоотведения Шугозёрского сельского поселения.

4.1.3. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

Имеющиеся на территории Шугозерского сельского поселения канализационные очистные сооружения не функционируют, утилизация осадка сточных вод не осуществляется.

4.1.4. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей и сооружений на них

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов Шугозерского сельского поселения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по Шугозерскому сельскому поселению составляет 7,88 км. Все канализационные сети находятся в посёлке Шугозеро.

Таблица № 14 - Характеристики канализационных сетей Шугозерского сельского поселения

| Тип канализационной сети | Протяженность, км |
| --- | --- |
| п. Шугозеро |  |
| Напорный канализационный коллектор | 7,8 |
| Самотечный коллектор | 3,4 |
| Уличная разводящая сеть | 28 |
| Ливневая канализация | 7,0 |

Канализационные сети населенных пунктов Шугозёрского сельского поселения выполнены из чугуна и керамики.

Год ввода в эксплуатацию канализационных сетей п. Шугозеро – 1972 и 1979 гг., износ сетей составляет – 78%.

Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

керамические – 50 лет;

железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;

асбестоцементные – 30 лет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

4.1.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 7,88 км отводятся все сточные воды, образующиеся на территории Шугозёрского сельского поселения в п. Шугозеро.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения Шугозёрского сельского поселения являются канализационные насосные станции и очистные сооружения. Для перекачки сточных вод задействована насосная станция. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосных станций. Система автоматизации канализационных станций включает:

установку резервных источников питания (дизель-генераторов);

установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

замену существующих насосов погружными насосами в варианте «сухой» установки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;

установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

4.1.6. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в реку Паша и озеро Среднее.

Эти сбросы оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду и в целом ухудшают экологическое состояние территории поселения.

4.1.7. Описание территорий Шугозерского сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения предусмотрена и функционирует только в одном населенном пункте Шугозёрского сельского поселения – в посёлке Шугозеро.

Территории деревень Андронниково, Анхимово, Большая Палуя, Бурмакино, Верховье, Григино, Заречье, Ивановское, Кильмуя, Клюшниково, Кошкино, Кузьминка, Лепуя, Лизаново, Макарьино, Максово, Малая Палуя, Мишуково, Мошково, Никульское, Нюрево, Олешково, Паньшино, Погорелец, Поречье, Самара, Селище, Сельцо, Тимошино,  Ульяница, Ушаково, Чуганово, Чудское, Шуйга не охвачены централизованным водоотведением.

В данных населенных пунктах в качестве канализационных устройств используются выгребные ямы.

4.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении сельского поселения

В настоящее время Шугозёрское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации не охвачена большая часть территории жилой застройки.

Длительный срок эксплуатации и агрессивная среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на канализационных трубопроводах.

Износ канализационных сетей составляет 80 %. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом. Требуется строительство новых канализационных сетей, устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации, развитие системы бытовой канализации.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. Необходимо переключение прямых ливневых сбросов на систему хозяйственно-бытовой канализации с передачей стоков на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и механическим обезвоживаниям осадка.

Инженерно-техническое оборудование на КНС Шугозёрского сельского поселения отсутствует. Для дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо выполнить ремонтно-восстановительные мероприятия.

4.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

4.2.1.Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Существующее водоотведение Шугозерского сельского поселения представлено в таблице 15.

Таблица № 15 - Водоотведение Шугозёрского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Количество жителей | Водоотведение , куб. м/сут. |
| --- | --- | --- |
| посёлок Шугозеро | 2368 | 600 |
| ИТОГО | 2368 | 600 |

4.2.2.Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения, бюджетных организаций и промышленных предприятий Шугозёрского сельского поселения организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на очистные сооружения, а поверхностно-ливневые стоки с территории поселения – в прямые ливневые выпуски.

Таблица № 16 - Ливневые стоки Шугозёрского сельского поселения

| Система водоотведения | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Шугозёрского сельское поселение | тыс м3/сут | 0,6 |
| В том числе: |  |  |
| п. Шугозеро | тыс м3/сут | 0,6 |

По ливневым выпускам сточных вод расчет объемов ведется по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

В не канализованных населенных пунктах Шугозерского сельского поселения нормы водоотведения приняты согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 25 л/сут на 1 человека.

4.2.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей населенных пунктов Шугозёрского сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.

Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства.

Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений.

Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.

Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком. В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая.

Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод.

На Российском рынке неплохо зарекомендовали себя приборы учета сточных вод для безнапорных коллекторов типа ЭХО-Р (Сигнур), ВЗЛЕТ РСЛ, среди импортных приборов: ISCO 4250 (США), ADS 3600 (США) и MAINSTREAM III (Франция).

Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле.

Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах.

4.2.4.Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и расчетным элементам территориального деления, с выделением зон дефицитов и резервов в каждой из рассматриваемых территориальных зон

Для проведения ретроспективного анализа баланса сточных вод централизованной системы водоотведения Шугозёрского сельского поселения недостаточно данных.

4.2.5.Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей) обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на очистку

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов в резервуар насосной станций. Из приемного резервуара насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в приемную камеру блока очистных сооружений.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно подавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

4.2.6. Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

В период с 2023 по 2032 годы увеличится объем сточных вод с 0,6 тыс. куб. м. в сутки до 0,96 тыс. куб. м. в сутки.

Запаса мощности существующих очистных сооружений будет недостаточно и поэтому планируется реконструкция и модернизация КОС на р. Паша с учетом максимальной нагрузки в 0,96 тыс. куб. м. в сутки.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

4.3.1.Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

В Шугозёрском сельском поселении предусматривается развитие смешанной схемы канализации с использованием разных схем сбора, транспортировки и очистки стоков (централизованной, децентрализованной и системы выгребов). Предусматривается ликвидация КОС на озере Среднее, с переводом стоков на КОС на реке Паша. Сброс сточных вод в водоемы такого типа жестко ограничен положениями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Генеральным планом так же предусматривается:

Водоотведение от проектируемых объектов капитального строительства на основе централизированной системы канализации.

Реконструкция и модернизация КОС на р. Паша, с учетом максимальной проектной нагрузки 0,96 тыс. м3/сут,

Капитальный ремонт существующих канализационных сетей протяженностью 7,88 км, с учетом 80% износа.

Укладка новых канализационных сетей на первую очередь - протяженностью 0,6 км, т.е. до 10,74 км и строительство 2-х КНС в проектируемом квартале индивидуальной жилой застройки коттеджного типа; на расчетный срок – протяженность нового строительства  составит 2,1 км, т.е. до 12,84 км.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения Шугозёрского сельского поселения представлено в таблице 14, среднесуточное потребление к 2032 году составит 0,96 тыс.м3/сут. или 350,4 тыс.м3/год.

4.3.2. Структура водоотведения Шугозерского сельского поселения

Структура существующего и перспективного территориального баланса централизованной системы водоотведения Шугозёрского сельского поселения представлена в таблице 17.

Таблица 17 - Существующее и планируемое отведение воды по отдельным населенным пунктам Шугозёрского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Ед. измер. | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| посёлок Шугозеро | тыс. куб.м/год | 219 | 350,4 |
| Всего по Шугозерскому сельскому поселению |  | 219 | 350,4 |

4.3.3.Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок

Как видно в таблице 3 объём сточных вод увеличится на 60%, что потребует строительства новых канализационных сетей, а так же строительство двух канализационных насосных станций.

4.4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

4.4.1.Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Как видно в таблице 17 объём сточных вод увеличится на 60%, что потребует строительства новых канализационных сетей, а так же строительство 2-х КНС.

4.4.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Существующие канализационные очистные сооружения производительностью 600 куб. м/сут, расположенные в Шугозёрском сельском поселении, в посёлке Шугозеро, включают в себя:

- здание канализационной насосной станции;

- приемный колодец;

- аэротенки;

- вторичные отстойники;

- контактный резервуар;

- иловый колодец;

- здание станции биологической очистки

На перспективу предлагается развитие централизованной системы канализации в посёлке Шугозеро. Для этого необходима реконструкция  очистных сооружений и, при необходимости,  подключение неканализованного жилого фонда к системе централизованной канализации.

4.4.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

Согласно генерального плана, планируется ликвидация канализационных очистных сооружений на озере Среднее.

4.5.Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

4.5.1. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах Шугозерского сельского поселения

Существующие сети не обеспечат отвод требуемого количества сточных вод.

Планируется укладка новых канализационных сетей на первую очередь - протяженностью 0,6 км, т.е. до 10,74 км; на расчетный срок – протяженность нового строительства  составит 2,1 км, т.е.до 12,84 км.

4.5.2. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку

Существующие канализационные коллекторы при необходимости подлежат перекладке с заменой труб и колодцев на новые из современных материалов.

Таблица 18 - Перечень мероприятий по строительству новых канализационных сетей в Шугозерском сельском поселении

| Населенный пункт | Мероприятие | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм | Длина, км |
| п. Шугозеро | Строительство новой канализационной сети | 50/150 | 12,84 |

4.5.3. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения

Для обеспечения нормативной надежности отведения сточной жидкости в п. Шугозеро необходима прокладка уличной отводящей сети.

При этом необходимо будет произвести переключение ливневых выпусков на сооружаемые сети.

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий поселений, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства смешанной системы водоотведения, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принимается 700 мм. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,4 м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

4.5.4. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них, для обеспечения нормативной надежности водоотведения

Оценка надежности водоснабжения потребителей Шугозёрского сельского поселения, выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», позволяет сделать следующие выводы:

В системах водоотведения Шугозёрского сельского поселения большая часть технологических нарушений возникает в канализационных сетях, то очевидным выводом является вывод о необходимости концентрации усилий водоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации водоотведения путем:

- замены канализационных сетей, выполненных из керамики, срок эксплуатации которых превышает 50 лет;

- использования при этих заменах канализационных трубопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки канализационных сетей должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

- эксплуатации канализационных сетей, с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния, проведения их технического обслуживания и ремонтов. При этом особое внимание должно уделяться строгому соответствию установленного регламента на проведение тех или иных операций по обслуживанию, фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены канализационных сетей, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы.

4.5.5.Сведения о реконструируемых участках канализационных сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности водоотведения потребителей Шугозерского сельского поселения в качестве первоочередных мероприятий (в период с 2023 по 2032 год) необходимо проведение капитальных ремонтов участков канализационных сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость.

4.5.6.Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Необходима реконструкция существующих канализационных очистных сооружений. Строительство двух КНС.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для перекачки хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод от мест их образования до мест очистки или сброса.

Тип установки - подземный. КНС работают при температуре окружающего воздуха от -50 °С до +50 °С. Режим работы непрерывный, круглогодичный.

КНС представляют собой резервуар с установленными в нем погружными насосами, трубопроводной обвязкой, запорной арматурой, лестницей для обслуживания, системой контроля уровня. Резервуар КНС выполнен из металла с антикоррозионным покрытием. КНС дополнительно комплектуются решеткой-контейнером для улавливания грубых загрязнений, системой вентиляции, грузоподъемным устройством для спуска-подъема насосов.

В КНС применяется насосное оборудование: Grundfos, Wilo. KSB, Pedrollo. Автоматическое управление обеспечивает бесперебойную эксплуатацию станции с низкими энергетическими затратами.

Работа КНС предусматривается без постоянного обслуживающего персонала.

Оценка капитальных вложений в данное мероприятие приведена в таблице 42.

4.5.7.Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров

Строительство и реконструкция регулирующих резервуаров не запланирована.

4.5.8.Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах водоотведения

На объектах системы водоотведения Шугозёрского сельского поселения системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения не применяются. Управление осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют.

Внедрение современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) Шугозёрского сельского поселения позволило бы значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоотведения, повысить надежность ее работы. Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех канализационных насосных станциях, оборудование информационной сеть на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30 %, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

4.5.9.Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей п. Шугозеро Шугозёрского сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.

В современных условиях на российском рынке неплохо зарекомендовали себя приборы учета сточных вод для безнапорных коллекторов типа ЭХО-Р (Сигнур), ВЗЛЕТ РСЛ, среди импортных приборов: ISCO 4250 (США), ADS 3600 (США) и MAINSTREAM III (Франция).

Стоимость оборудования узла учета сточных вод складывается из проектной документации и стоимости оборудования, в зависимости от мощности КНС.

Для одной КНС средней мощности стоимость составляет порядка 254 тыс. руб.

Указанная стоимость может увеличиваться в зависимости от объема дополнительного оборудования (например, устройства для сетей диспетчеризации, радиомодем, контроллеры-регуляторы и т.п.) и дополнительных услуг по обучению персонала по работе с приборами, оказание консультационных услуг, поверка и т.п.

4.6.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

4.6.1.Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий, позволит значительно сократить сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снизит вредное воздействие на окружающую среду.

4.6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей

Строительство новых канализационных сетей и перекладка старых обуславливают сокращение сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, соответственно, снижают и вредное воздействие на окружающую среду.

4.6.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по утилизации осадка сточных вод

Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий будет способствовать предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

4.7. Целевые показатели водоотведение

Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития системы водоснабжения и водоотведения Шугозёрского сельского поселения являются:

- полное  прекращение  сброса  неочищенных  сточных  вод  в  водные  объекты  с  целью  снижения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  и улучшения экологической обстановки;

- реконструкция действующих тоннельных канализационных коллекторов с целью обеспечения надежности водоотведения и возможности ремонта коллекторов;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией с целью  повышения качества предоставления услуги  водоотведения  за  счет  оперативного  выявления  и устранения технологических нарушений в работе системы, а  так  же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных  вод  с отдельных  территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Шугозёрского сельского поселения;

-  обеспечение  доступа  к  услугам  водоотведения  для  новых  потребителей,  включая осваиваемые и преобразуемые территории  и  обеспечение  приема бытовых сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

Таблица 19 - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2022 г | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2032 |
| Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 99 | 100 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности услуг водоотведения |  |  |  |  |
| Удельное количество засоров на сетях канализации | ед/10км | н/д | 2,8 | 1,0 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 40 | 0 |
| Показатели энергоэффективности и энергосбережения |  |  |  |  |
| Обеспеченности системы водоотведения технологическими приборами учета (расходомеры, уровнемеры), оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 100 | 100 |
| Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоотведения |  |  |  |  |
| Доля населения, проживающего в жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению | % | 81 | 81 | 81 |
| Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов | % | н/д | 86 | 88 |